宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对维修真空泵项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2019-82(2)

2、项目名称：宜昌市中心人民医院维修真空泵项目（第2次采购）

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2019年11月8日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）法人授权委托书或者法人身份证明书。若递交人为委托代理人，须提供法人授权委托书（附法人和被授权人身份证复印件加盖公司公章）；若递交人为法人，须提供法人身份证明书（附法人身份证复印件加盖公司公章）【此项资料与密封的投标文件单独分开提供，放在密封完好的投标文件外面】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（江北院区核医学科旁边的楼房一楼）（周一至周五上午8:00～12:00、下午14:30～18:00受理投标工作，节假日除外）。

4、开标时间：同投标截止时间。

5、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/周老师

联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2019-82（2）

2、项目名称：宜昌市中心人民医院维修真空泵项目（第2次采购）

3、项目预算：96000元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、投标人应具备合法有效的工商营业执照，具备独立法人资格。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网等渠道查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院外科楼2台11KW佶缔纳士牌真空泵使用年限过长，需返厂维修，维修后达到新泵运行参数且质保期不少于6个月，另新增加一台15KW真空泵，并入原真空泵运行系统，为外科楼提供医疗负压吸引提供保障。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环真空泵2BV5161-0KC | 台 | 1 | 15KW |
| 2 | 吸排气口手动阀门Dn65 | 台 | 2 |  |
| 3 | 控制柜（2BV5161-0KC专用） | 组 | 1 |  |
| 4 | 配套管件Dn65 | 项 | 1 | 满足现场安装需求 |
| 5 | 真空泵2BV51310KC | 台 | 2 | 返制造厂家维修 |

# （二）详细技术要求

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术规格参数、服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环真空泵 | 技术要求：1、轴封为单端面机械密封，内冲洗，2、法兰为配套国标法兰，螺栓螺母为配套国标螺栓，碳钢8.8级，3、泵头主要部件材质：叶轮为铝青铜，一次性铸造成型；圆盘为灰口铸铁HT200，4、质量标准为通过劳氏认证的质量标准，提供官方机构认证证书，5、提供出厂测试报告。 设备参数：1、吸气压力约33mbarA（-0.098Mpa)，2、排气压力约1013mbarA，3、吸气温度25 ºC，4、吸气流量约500m³/h，5、电机额定功率15KW，6、传动方式为直联，7、设备噪声< 74 dB(A)，8、电机效能为IE3高效节能电机。 |  |
| 2 | 维修真空泵 | 设备需返回原制造厂家维修，维修后达到出厂时运行工况并出具维修出厂测试报告。若维修后的泵无法达到出厂运行工况，需提供同款、同型号、同品牌新泵替代，采购人无需增加任何维修费用。 质保期≥6个月；维修工期≤15日历天。 维修设备维修后测试报告参数要求：1、吸气压力为极限真空33mbarA（-0.098Mpa)，2、排气压力约1013mbarA，3、吸气温度为25 ºC，3、吸气流量约400m³/h，4、设备噪声< 74 dB(A)。 |  |

注：要求投标人对（一）货物、服务需求一览表内每个单项内容进行投标报价。

3.3商务要求

1、要求投标单位必须现场踏访，对现场进行充分了解，对施工风险及施工成本进行充分考虑。踏访完毕后投标报价方案为最终方案，且为包干价，采购人不再追加价款。

2、投标人所投商品必须满足所有参数，并按采购人要求安装到指定位置，商品到后若不满足我院拒付任何款项和商品。

3、中标供应商按需供货后需提供该批次商品生产厂家产品质量检测报告，材料、材质相关证明，如无我院拒付任何款项。

4、双方验收合格后支付该批次实际价款的95%，其余5%作为质保金，满一年后30日内无息一次性付清。

5、质保期壹年，质保期内如果证实货物是有缺陷的，应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，如果成交供应商在收到通知后2小时做出响应，4小时内到达现场，8小时内维修完毕，不能在规定时间内恢复须以电话或书面形式通知采购方说明情况，3天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交供应商承担。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 营业执照 | 具有合法有效的营业执照 |
|  | 信用记录 | 参加本次投标活动期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询无任何不良记录。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 法人或授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，不按要求提供资料为废标）：

1、提供合法有效的企业法人营业执照复印件。

2、提供法人授权委托书，法人和委托代理人身份证复印件附后。投标人与法人身份一致的，提供法定代表人资格证明文件，法人身份证复印件附后（递交响应文件时需另外提供一份用于审查投标人身份，与密封的投标文件单独分开提供）。

3、投标报价表。

4、投标人认为需要提供的其他资料。

5、投标人应当编制响应文件正本一份。响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

响应文件封皮

响应文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

响应函

致：宜昌市中心人民医院

依据贵方 （              项目）采购的邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述响应文件。

1．我方郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2．我们接受采购文件和响应文件的所有的条款和规定。

3．本响应文件的有效期为从截止时间起计算的九十天，在此期间，采购文件和响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，采购文件和响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

供应商名称（公章）：

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日期：      年    月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    　　　　 年              月              日

经营期限：

姓    名：         性别：     年龄：       职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证扫描件：

投标人：         （盖公章）

日   期：       年     月     日

法定代表人授权委托书

本授权委托书申明：我         （姓名）系

（投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托我公司的       （姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加                             项目投标，授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：       性别：       年龄：

身份证号码：                 职务：

授权委托日期：      年    月    日

附法人身份证扫描件： 被委托代理人身份证扫描件：