宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对采购10KV配电室直流屏项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2019-86

2、项目名称：宜昌市中心人民医院采购10KV配电室直流屏项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2019年11月8日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）法人授权委托书或者法人身份证明书。若递交人为委托代理人，须提供法人授权委托书（附法人和被授权人身份证复印件加盖公司公章）；若递交人为法人，须提供法人身份证明书（附法人身份证复印件加盖公司公章）【此项资料与密封的投标文件单独分开提供，放在密封完好的投标文件外面】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（江北院区核医学科旁边的楼房一楼）（周一至周五上午8:00～12:00、下午14:30～18:00受理投标工作，节假日除外）。

4、开标时间：同投标截止时间。

5、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/周老师

联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2019-86

2、项目名称：宜昌市中心人民医院采购10KV配电室直流屏项目

3、项目预算：57500元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、投标人应具备合法有效的工商营业执照，具备独立法人资格。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网等渠道查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院采购1套10KV配电室直流屏，按要求进行免费更换，安装调试到位、检测合格后投入运行。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流屏 | 套 | 1 |  |

- 详细技术要求

1应遵循的主要现行标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。有新标准颁布时,执行新标准。

GB/T3859.l-1993	   《半导体变流器基本要求的规定》

GB/T7261-1987	   《继电器及继电器保护装置基本试验方法》

GB/17478-1998	   《低压直流设备的特性及安全要求》

JB/T8456-1996	   《低压直流开关设备》

JB/T8948-1999	   《电控设备用低压直流电源》

DL/T5136-2001      《火力发电厂、风电场二次接线设计技术规程》

DL/T459-2000	       《电力系统直流电源柜订货技术条件》

DL/T 5044-2004     《电力工程直流系统设计技术规程》

DL/T5137-2001	   《电测量及电能计量装置设计技术规程》

GB 11920-89		   《电站电气部分集中控制装置通用技术条件》

GB 7261			   《继电器及继电保护装置基本试验方法》

2	项目条件

2.1项目概况

拆旧换新，利用原设备基础安装，基础尺寸为1600*600

2.2.2直流系统概况

1、直流系统电压：220 V

2、直流系统接线：单母线（控制、合闸母线单独设置）

3、蓄电池组数：1 组

4、蓄电池型号：JR-6FMD阀控式铅酸免维护蓄电池

5、蓄电池容量：80AH

6、蓄电池数量：共1组，数量18只

7、蓄电池单体电压：12V

8、蓄电池运行方式：浮充电

9、蓄电池安装方式：采用组屏安装方式，电池放在电池柜内

3直流成套装置基本性能及配置

3.1直流成套装置主要技术参数

交流输入电压：380 V± 15％

交流电源频率：50Hz

稳流精度：   ＜±1％

稳压精度：   ＜±0.5％

纹波系数：   ＜0.5％

效率：       ＞93％

噪声：  距装置1m处＜55dB

通信接口：  RS485/RS232通讯口

屏柜尺寸（mm）：2260*800*600（高*宽*深）

3.2  成套装置主要技术性能

1、本工程设1组蓄电池，1组充电装置。

交流电源进线采用双回AC380V交流电源进线，且自动互投的供电方式，采用国际一线品牌的ATS互投装置。原直流屏只有1回AC380V交流电源进线，本次改造时应接入双回AC380V交流电源进线，电源进线电缆型号为YJV-5*10。

交流电源进线加装1只C级浪涌保护器。

电池出口加装1只蓄电池出口开关，并加装报警点；

2、高频开关电源模块采用JR230D10NZ模块，每组2块，共1组。充电模块采用微机控制，控制方式具有自动和手动两套独立单元，当自动控制故障或检修时，转入手动控制。

3、直流系统设独立的降压装置，降压装置硅链JRZY-20A/35V 5级调压。

4、直流系统配置微机绝缘监测，监测系统母线绝缘状态。

5、直流系统采用蓄电池自动管理。

6、通信接口能满足变电所自动化的要求。

7、总监控单元采用触摸式液晶汉显监控单元JR070SW-ZL，7寸彩色显示屏。系统具有完善的保护报警信号和人机对话等功能。

8、采用模块化屏架结构，功能单元分隔布置。

9、直流电源的馈线回路选用直流断路器，数量为10只，其中合闸32A/2P共5只，控制16A/2P共5只。

10.直流馈线电缆采用KVVP-4*2.5型号，如原电缆不符合本技术要求，应在安装中更换。

4  高频开关电源充电装置主要技术性能和要求：

高频开关电源充电装置应满足直流系统各种运行方式下的充放电要求。

4.1高频开关电源装置的基本技术参数

充电装置额定电流 20A

充电装置额定电压 220V

充电装置电压调节范围：180~300V

高频开关频率：20～300 kHz

高频模块输出电流不均衡度：＜3％

功率因数：≥0.90

振荡波抗扰度:应能承受GB/T 17626.12-1998表2中规定的三级的振荡波抗扰度。

静电放电抗扰度：应能承受GB/T 17626.2-1998 表2中规定的三级的静电放电抗扰度。

模块冷却方式：自冷/风冷

4.2  高频开关电源模块主要性能要求

1、模块的主要功能是将交流电源变换为高品质的直流电源。

2、采用JR230D10NZ型高频开关电源模块，采用N+1备份工作模式，配置充电机2台。多块模块并列运行时，应具有良好均流性能，在任何工况下，均流不平衡度应小于±3％。

3、每个模块内部应具有监控功能，能不依赖总监控单元，独立工作。正常工作时，模块应与总监控单元通信，接受监控装置的指令。

4、模块应具有过电压、过电流保护和自动限流、报警等功能。

5、模块采用PWM调制制式，模块工作频率：20～300kHz。

4.3  总监控单元

采用JR070SW-ZL彩色触摸式微机液晶显示监控单元，主监控单元是高频开关电源及其成套装置的监控、测量、信号和管理系统的核心部分。装置能根据直流系统运行状态，综合分析各种数据和信息，对整个系统实施控制和管理。装置能适应直流系统各种运行方式。具备人机对话功能，与成套装置中各子系统通信，并可与上位机通信。

4.4  蓄电池管理单元

其主要功能是：检测蓄电池组运行工况，对蓄电池组充、放电进行动态管理；并能在线监视电池电流、容量，异常时发出报警信号。

4.5  直流系统绝缘检测装置

直流系统绝缘监测装置主要功能是：在线检测直流系统的每一个支路绝缘，异常时发出告警并显示。

5  直流柜技术要求

5.1  直流柜的型式应根据充电装置和蓄电池的型式确定，应相互协调，便于安装和维护。

1、直流柜采用柜式结构，前门为内嵌大玻璃门，后门为双开门。

2、直流柜柜体尺寸：2260mm*800mm*600 mm（高*宽*深），防护等级不低于IP30，柜内设备自然冷却。

3、直流柜颜色：海灰色

4、直流柜柜体应有足够的强度和刚度，应能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定。同时不因设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。

5、装于直流柜内的继电器应能防止设备正常操作的振动而引起的误动作。

6、直流柜背面应设置防止直接接触带电元件的面板。

7、直流柜内回路与回路之间应有隔板，以防止事故的扩大。

8、屏内使用的电器元件，如开关、按钮等应操作灵活，测量仪表满足精度要求，各类声光指示信号应能正确反映各元件的工作状况。

9、主母线和分支母线及接头，应能满足长期通过电流的要求，母线应选用绝缘铜母线或镀锡紫铜排，屏内线缆应采用绝缘铜软线（BVR）。

10、汇流排和主电路导线的相序和颜色应符合有关规定。

11、可以检查每只蓄电池电压；具备电池检测单元；蓄电池出口回路、直流馈线回路等，应装设保护电器。空气开关容量应满足长期工作电流的要求，且满足各级选择性的要求。

12、柜体上应有截面不小于25×4mm2与柜体绝缘的接地铜排，要求采用镀锡紫铜排，与配电室接地系统良好接地，接地电阻应≤4Ω。

13、屏内安装的元器件应具有产品合格证。屏柜的元件选型和布置等应符合设计图纸要求。

14、屏内元件的布置应便于安装和维护。

6  技术服务

设备供货时应提供下列资料

1、电气原理图：包括装置原理图、系统接线图和端子排等。

2、基础尺寸图：屏柜尺寸、基础螺栓的位置和尺寸等。

3、屏柜布置图：外型尺寸、设备布置、设备型号、屏柜正面布置、背面布置。

4、供方提供的技术文件应满足需方提出的技术要求。

5、权威部门提供的有效型式试验报告和主管部门提供的同类产品鉴定证书。

6、设备开箱资料；

7、安装、维护说明书；

8、工厂试验报告；

9、产品合格证。

7  质量保证和试验

7.1  设备性能保证

7.1.1  产品除应满足本技术规范书外，还应提供产品的鉴定证书。

7.1.2  供方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括供方的外购件在内）均应符合本技术规范书的规定。

7.1.3  供方应具备国家认证并正常运转的ISO9001-GB/T19001质量保证体系。

7.1.4  供方应遵守本技术规范书中各条款。装在充电及浮充电装置柜内的元件，应选择具有生产许可证的专业制造厂家的合格产品。

7.1.5  元件的额定电压、额定电流、使用寿命、接通和分断能力、短路电流承受能力等参数应符合元件额定参数的要求，对强制认证的元件应具有认证标志。

7.2  安装调试完成后，供方应提供国家电网当地供电公司出具的直流系统试验检测合格报告和系统接地电阻检测报告，作为直流系统安装调试合格的证明。

3.3商务要求

1.本项目要求投标人进行现场踏勘，没有进行现场踏勘的单位参与本项目投标的，所造成的后果投标人自行承担。

2.直流屏更换时间为夜间0点至4点。需要中标供应商进行工作前，需方提前1天通知采购人协商，确定时间后中标供应商不得以任何理由推迟或迟到；若采购人当天安排的检修时段临时不能停电则中标供应商应听从安排；

3.中标供应商在合同生效20天内应及时采购设备配送至采购人指定地点；

4.投标人报价应综合考虑本项目的人工费、辅材费等，如需要增加的其它费用全部由中标供应商自行解决，采购人不再追加价款。

5.中标供应商在执行合同期间和产品质保期一年内，应随时保持通讯畅通，在需要中标供应商现场解决相关问题时，应1小时内到达现场并解决问题。

6.付款条件及方式：货到验收合格，维修安装验收合格后支付95%合同款项，留5%作质保金

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 营业执照 | 具有合法有效的营业执照 |
|  | 信用记录 | 参加本次投标活动期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询无任何不良记录。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 法人或授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，不按要求提供资料为废标）：

1、提供合法有效的企业法人营业执照复印件。

2、提供法人授权委托书，法人和委托代理人身份证复印件附后。投标人与法人身份一致的，提供法定代表人资格证明文件，法人身份证复印件附后（递交响应文件时需另外提供一份用于审查投标人身份，与密封的投标文件单独分开提供）。

3、投标报价表。

4、投标人认为需要提供的其他资料。

5、投标人应当编制响应文件正本一份。响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

响应文件封皮

响应文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

响应函

致：宜昌市中心人民医院

依据贵方 （              项目）采购的邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述响应文件。

1．我方郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2．我们接受采购文件和响应文件的所有的条款和规定。

3．本响应文件的有效期为从截止时间起计算的九十天，在此期间，采购文件和响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，采购文件和响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

供应商名称（公章）：

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日期：      年    月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    　　　　 年              月              日

经营期限：

姓    名：         性别：     年龄：       职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证扫描件：

投标人：         （盖公章）

日   期：       年     月     日

法定代表人授权委托书

本授权委托书申明：我         （姓名）系

（投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托我公司的       （姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加                             项目投标，授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：       性别：       年龄：

身份证号码：                 职务：

授权委托日期：      年    月    日

附法人身份证扫描件： 被委托代理人身份证扫描件：