宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对新急门诊大楼强电井1-7层楼母线槽更新改造进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2020-15

2、项目名称：宜昌市中心人民医院更换强电井母排项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2020年6月12日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院惠尔佳超市右边楼房2楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标时间：同投标截止时间。

5、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/周老师

联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2020-15

2、项目名称：宜昌市中心人民医院更换强电井母排项目

3、项目预算：80000元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、投标人应具备合法有效的工商营业执照，具备独立法人资格。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网等渠道查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、投标人须指定1名现场负责人，现场负责人应持有电气工程初级及以上工程师职称。（投标文件须提供身份证复印件和职称证明材料）。

4.投标人应提供母线槽生产单位有效期内的产品3C强制认证证书及国家强制性产品认证试验报告。

5、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院外科楼新急门诊大楼强电井1-7层楼原母线槽老化较为严重，本次招标拟在不拆除原设备的情况下，在强电井另一侧重新开设安装孔，安装相同规格的母线槽，重新制作安装母线槽插接箱及其出线跳线电缆，延长原母线槽进线电缆作为新母线槽的电源。

本项目在安装期间原母线槽及附属设备不停止供电。新母线槽及其附属设备在安装完成并验收合格后，由采购方安排组织中标服务商现场对进线电缆延长部分制作安装，在检测合格后验收送电。

3.2项目清单、技术、服务要求：

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密集型母线槽XLC-630A/0.4KV | 米 | 28 |  |
| 2 | 母线槽插接箱 | 台 | 7 |  |
| 3 | 母线槽始端箱 | 台 | 1 |  |
| 4 | 插接箱出线电缆ZRYJV-4*70+35 | 根 | 7 |  |
| 5 | 母线槽电源电缆ZRYJV-4*240+120 | 根 | 1 |  |
| 6 | 母线槽楼层间防火封堵 | 层 | 6 |  |

- 货物、服务需求一览表

- 详细技术要求

# 2.1、通用技术要求

2.1.1、基本技术要求

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | 660V（AC） |
| 2 | 额定绝缘电压 | 1000V |
| 3 | 额定频率 | 50HZ |
| 4 | 防护等级 | ≥IP54（包含带分接单元，例如插接口、T接箱） |
| 5 | 耐热等级 | ≥B级 |
| 6 | 绝缘等级 | ≥B级 |
| 7 | 绝缘电阻 | 每段母线槽单元的绝缘电阻均应大于等于20MΩ，线路总体绝缘电阻大于等于0.5MΩ. |
| 8 | 工频耐压 | 干试3750V（湿试1000V）ac或7500Vdc/1min，无击穿闪络 |
| 9 | 母线型式 | 密集型母线 |
| 10 | 母线槽系统最大安装跨距 | ≤1.5m |
| 11 | 维护条件 | 正常使用条件下，可实现免维护 |
| 12 | 短路强度 | 母线槽能承受国家规定的额定短时耐受电流和额定峰值所产生的热应力和电动力 |

2.1.2、设备短时耐压电流及电阻应符合下表要求：

| 额定工作电流（A） | 1s短时耐受电流Icw | 20℃每米电阻（mΩ/m）每米电压下降 |
| --- | --- | --- |
| 630 | ≥50KA | 0.012 |

| 内容 | 单位 | 规格及参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定载流量 | A | 630 |  |
| 额定绝缘电压 | V | 600 |  |
| 相间绝缘电阻 | mΩ | >200 |  |
| 铜排与外壳之间电阻 | mΩ | >200 |  |
| 相与地间绝缘电阻 | mΩ | >200 |  |
| COSF=0.9时的电压降 | V/m | <0.1 |  |

2.1.3、对母线槽的基本要求：
1、导体材料：采用国标T2电解铜拉拔而成的高纯度电工用铜，其纯度大于99.99%，全长镀锡铜导体。
2、外壳：采用足够强度的优质铝镁合金型材，带散热筋，表面要做防氧化处理。要求型材厚度不低于4mm，散热能力强，防腐蚀能力强，无磁性等优点。外壳保护电路连续性电阻≤0.007Ω

3、 绝缘材料：铜排采用杜邦聚脂薄膜整体包覆，要求绝缘材料无卤，阻燃等级B级以上，耐热温度130℃以上。绝缘老化寿命达到30年以上，投标方应提供绝缘材料的检测报告。

4、母线槽至少采用100%相线容量的N线，PE线要求不少于50%相线容量，允许采用铝导体外壳作为接地，但必须是可靠的，截面＞50%相线的外壳方式。

5、母线槽必须保证110%额定电流下长期稳定运行。

6、电流密度必须不大于2A/MM2

7、地线系统采用先进的整体接地地线（地线将相线和中性线全部包裹在内，从而把直接带电部分完全隔离，同时阻断母线周围的磁路，以保证母线槽具有了可靠的接地性能，较小的电抗值，较强的抗谐波能力）。

2.1.4、产品结构：
1、母线槽整体连接工艺宜采用铆接的形式。
2、母线槽内的连续空间应采用隔板封闭，防止浓烟及气体通过母线槽传播。
3、母线槽需通过防火测试，并提供防火测试报告复印件。
4、插接式母线在接口处需设置自动安全门结构。以保证系统的安全性。
5、结构应尽量紧凑，外形尺寸小。

6、母线结构紧凑，设计合理，外形美观，外壳与导体紧密接触，整体散热。母排间无明显空气间距，母线内部无空气流动，可以避免烟囱效应及导体与空气接触造成的氧化。

2.1.5、产品性能要求：
1、接地系统：三相五线TN-S系统，中性线与相线材质相同、截面积相等；PE线与相线材质相同、截面积不少于相线截面积的一半。
2、设备外壳宜采用优质铝合金外壳，采用优质钢板应具有低的磁滞涡流损耗特性，须经防腐处理，环氧树脂喷涂。
3、温升要求如下表

| 1 | 额定负荷状态下母排温升 | ≤70K |
| --- | --- | --- |
| 2 | 额定负荷状态下外壳温升 | ≤55K |
| 3 | 额定负荷状态下接头处温升 | ≤70K |

4、连接头要求采用带力矩控制螺栓，无需专用力矩扳手或人工掌握力矩大小（，螺栓紧固力矩必须大于80牛.米）；
5、插接口设计：母线在插接口部位的导体本体应直接与插接箱的插接爪进行电气连接，以保证接触的可靠性和安全性能，不可通过母线导体上附加的端子或突起进行连接；

2.1.6、导体材料
1、母线槽A、B、C、N、E五相导体采用T2电解铜轧制的高导电率TMY电工硬铜排，符合国标，铜排纯度要求≥99.99%，导电率≥98.6%，电抗率≤0.00032Ωmm2 /m，硬度HB≥65，电阻率≤0.0177Ω·m。

2、中性线的材料、截面及制造工艺与相线相同，中性线等效截面应等于100%的相线等效截面。

3、接地导体等效截面应不小于50%的相线等效截面母线接地。

4、母排表面镀锡，表面镀层应有较强的抗氧化腐蚀能力。保持导体的完整性，不得有中间冲孔，末端截面收缩等不良设计。母排切割面平整，保证良好的电气连接。

5、密集型母线槽铜排截面（包括材料及其工艺结构等）应完全符合3C认证型式试验报告要求。
6、铜导体表面应全长电镀银或镀锡；连接头须双面搭接（银-银接触面），连接头螺栓应为自动力矩控制螺栓。

2.1.7、绝缘材料:

1、母线(末端)绝缘介质选用阻燃材料，绝缘等级及耐热等级达到A级或A级以上，能耐受150℃高温和-60℃的低温，在火灾时不释放有毒气体。

2、绝缘材料采用整体包覆每相铜排的工艺，绝缘老化寿命达到30年以上。

3、在长期处于-5℃～40℃的环境温度下，能保持其柔韧性和介电强度，不会老化。介电强度≥80KV/mm，抗拉强度＞12Mpa。

2.1.8、插接箱：
1、插接箱的外壳采用防腐钢板，表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，防护等级IP54。
2、所有母线插接箱内统一配备断路器，并要求配备内部安全连锁机构。箱内应安装防护板，以防打开箱门时意外触电。
3、插接箱活门应具有联锁装置，以防止带电状态下打开活门。

4、插接箱锁脚`应具有联锁功能，以保证插接箱完全插入后方可合闸。
5、插接箱插口处内置专用PE排，保证接地短路能力。

6、插接箱通过插拔50次试验，灵活性及温升试验合格。

2.1.9、外壳

1、外壳材料且插接箱防护等级应不小于IP54；母线槽及插接口处全长采用密集型，不允许本体密集型，插接口空气型。
2、采用高品质铝镁合金外壳，外壳带散热片，具有足够的机械强度和防腐能力。整洁美观，无起泡、裂纹或流痕等缺陷。外壳装配因以铆接为准，以保证母线槽足够的机械性能，和外壳的整个电气连续性。
3、母线外壳可用作整体接地，最大限度的提供大容量电网配电的保护，为接地故障提供可靠的接地路径。外壳作整体接地需满足：段间连接器除保证两节母线内部导体连接可靠外，还需保证外壳间具可靠电气连续性，以保证各节母线槽外壳之间具有足够的电气连续性，外壳任意一处载流量大于等于50%相线容量。其有效接地容量不小于相线的50％。4、外壳表面作阳极氧化处理。

5、母线采用全封闭外壳，能保证在任何安装角度下，母线载流100%额定容量不变。

6、每节母线外壳任一点与接地端子间的电阻不大于0.01欧姆。
7、耐受能力母线槽能承受额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流，所产生的热应力和电动应力，并无永久性可觉察变形。每个电流规格的母线槽所对应的短路耐受电流强度值应不小于下表数值：

| 额定电流In（A） | Icw（KA） |
| --- | --- |
| 630A≤I＜1000A | 50KA |

# 2.2、专项技术要求

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术规格参数、服务要求 | 单位 | 数量 | 投标品牌或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密集型母线槽XLC-630A | 母线槽采用五线制，铜导线规格为TMY-60*6。含楼层间母线槽基础开孔，设备安装。中标人在安装完成后，应出具由当地国家电网公司试验部门进行试验合格的检测报告，招标方在收到该报告后组织综合验收。 | 米 | 28 |  |
| 2 | 母线槽插接箱 | 含安装调试，箱内断路器品牌为施耐德公司，型号为NSX160N-TM160D 4P4D | 台 | 7 |  |
| 3 | 母线槽始端箱 | 外形尺寸600*600*400，1.2mm钢板喷塑 | 台 | 1 |  |
| 4 | 插接箱出线电缆ZRYJV-4*70 +35 | 跳线6米/根，配置相应规格铜鼻子及电缆终端附件，阻燃电缆保护软管等。安装到位，出具当地国家电网公司试验部门试验合格检测报告。 | 根 | 7 | 国标 |
| 5 | 母线槽电源电缆ZRYJV-4* 240+120 | 电缆6米/根，配置相应规格中间接头附件1组，使用铜管连接；终端附件1组，铜鼻子连接；阻燃电缆保护软管等。安装到位，出具当地国家电网公司试验部门试验合格检测报告。 | 根 | 1 | 国标 |
| 6 | 母线槽楼层间防火封堵 | 母线槽楼层间隔防火材料封堵，防火涂料封口 | 层 | 6 |  |

注：要求投标人对每项填报投标品牌、投标单价及总价。

3.3商务要求

工期：合同签订后15个工作日内完成。

地点：宜昌市中心人民医院新急门诊大楼

付款条件及方式：中标服务商将改造完毕后，双方验收合格，并出具当地国家电网公司试验部门试验合格检测报告。20个工作日内支付95%合同款项，留5%作质保金。

质保期：一年。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 营业执照 | 具有合法有效的营业执照 |
|  | 信用记录 | 参加本次投标活动期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询无任何不良记录（提供网站截图并加盖供应商公章）。 |
|  | 资质要求 | 1.投标人必须指定1名现场负责人，现场负责人应持有电气工程初级及以上工程师职称，（投标文件须提供身份证复印件和职称证明材料）。2.应提供有效期内的母线槽生产单位的3C强制认证证书及国家强制性产品认证试验报告。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 法人或授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮。

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供