宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对ICU二区UPS主机更换项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2020-20

2、项目名称：宜昌市中心人民医院ICU二区UPS主机更换项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2020年7月3日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院惠尔佳超市右边楼房2楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标时间：同投标截止时间。

5、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/周老师

联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2020-20

2、项目名称：宜昌市中心人民医院ICU二区UPS主机更换项目

3、项目预算：12万元整，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、投标人应具备合法有效的工商营业执照，具备独立法人资格。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院ICU二区UPS主机损坏，现利用原有电池更换1台120KVA三进三出不间断UPS主机，另检验科UPS电源主机需进行维修，型号为山特EX 3C330KVA。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120KVA UPS不间断电源主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 山特EX3C330K UPS电源维修 | 台 | 1 |  |

# （二）详细技术要求

一、120KVA  UPS不间断电源主机一台。

额定容量：120KVA （96KW）

输入电压范围（Vac）：304~456VAC

相数：三相五线

输入频率范围（Hz）：45～55/ 55～65

输入功率因数：≥0.97

输入电流谐波成分：≤4%

输出电压（Vac）：380(或400/415)±1%

输出功因：≥0.9

切换时间（ms）：0

整机效率：50%负载，≥95% ；100%负载，≥93.5%

过载能力：负载≤110%，60min；≤125%，10min；≤150%，1min

通信功能：干接点、RS232、RS485、SNMP卡(可选）

执行标准：YD/T1095-2008

1） UPS应为国内知名品牌产品；

2）★投标产品必需为工频机，采用可控硅整流方式，拒绝IGBT整流，标配输入电抗器及输出端隔离变压器以抑制来自电网的浪涌电流和降低零地电压，优化UPS末端供电质量；

3）★投标产品须支持不少于6台的直接并机方式，并提供并机连接原理图（彩页、并机原理图）；

4）★投标方需提供多台UPS 主机并联运行（无论采用何种并联冗余方式）对并具备并机环流的控制技术，以避免并机环流造成宕机事故，请提供第三方技术证明文件及技术说明文件（专利及专利说明）。投标产品的并机总线须采用双环形冗余结构，避免单点环路影响系统并机安全，提供产品技术证明文件说明（双环路并机原理图及说明）。

5）投标产品电源板应采用双冗余设计，每块电源板使用三路电源取电：分别为主路、旁路、母线（电池），整个架构形成3*2电源冗余方式，并提供技术说明文件。（双电源冗余设计说明）

6）★能实现多台UPS 分时启动功能，即根据时间间隔，按顺序启动，以避免多台UPS 并联时，UPS 同时启动给发电机带来冲击，导致发电机不能正常供电，投标方须提交产品投标检测报告或其它证明材料验证，招标方有权要求厂验或到货现场测试指标。

7）★具备发电机接入功率任意设置功能及发电机启动侦测接点, 可配合发电机工作, 当发电机紧急供电时,可自动降低充电电流,减少发电机的供电，更合理调配油机资源。

8）★电池管理：UPS具备电池单体浮充电压、均充电压、放电终止电压最高和最低点可设置功能；电池组最大充电电流、最大电池放电时间及最大均充时间可设置功能（说明文件）。

UPS应具备蓄电池节数：30-32节 投标方须提交产品彩页

9）UPS 输出可承受100%之三相不平衡负载，100%不平衡负载输出电压不平衡度应≤0.8%。（泰尔报告）

10）标配紧急关机开关(EPO)功能按键，应有保护罩设计，提供相关图片。

11）每台UPS 自带静态旁路、市电维修旁路、主路输入开关和输出开关，投标方须提交产品手册等资料验证（用户手册）。

12）★每台UPS 具有独立控制系统，面板必须为LCD 液晶显示屏中文英文可切换显示。LCD 显示内容至少包括：当前日期、时间、有关运行参数、及历史事件记录等。投标厂家须提供与UPS同一品牌的UPS控制系统软件著作权证明文件（软件著作权）

13）监控系统应包括但不局限于以下保护和报警功能：

- 输入三相交流电源断电报警。

- 主电路过流保护，浪涌电流抑止保护。

- 限流、过载的快速保护。

- 过压、欠压保护。

- 熔丝熔断显示和报警。

- 故障报警和信号指示。

14）通信系统：系统配置标准RS232/RS485 通信接口，提供开放的通信协议及配套软件，通过机房动力监控系统能够方便的将UPS 的运行状态、主要运行参数。

15）UPS 机柜均为全金属外壳封闭式机柜，柜内装有排风扇强制通风冷却，排风扇叶片不得采用塑料，排风扇的电源由UPS 自供。排风路径需为前进风，上排风，设备可靠墙安装，提供相关证明文件（用户手册）。

16）★要求提供生产厂家对本项目的投标授权书，售后服务承诺书。

17）★要求所投UPS品牌为国内外知名品牌，上一年度CCID关于UPS大功率市场份额排名前四名，并在报价时提供相关证明文件。

18）★所投产品须获得中国节能产品认证证书，投标时必须提供证书，所投产品必须要在政府二十三期节能采购清单内，并能提供相关证明。

19）★所投标产品需提供泰尔权威检测机构检测报告书。

20）★产品制造商提供ISO9001、ISO14001及职业健康管理体系认证，IECQ认证证书。

21）★采用无主从、自适应并联技术专利（要求生产厂家拥有自己的专利技术，能提供专利证书，提供相应证明文件）

二、检验科UPS电源主机维修，型号为山特EX 3C330KVA。

1、要求维修后UPS主机能正常工作，无报警。

2、当市电停电后，能自动转换到电池电池供电状态。

3、质保期为三个月，质保期内出现任何问题要求中标方上门免费处理。

3.3商务要求

1、请投标供应商严格按照采购人需求的商品、规格及技术参数进行报价，以上带星号项必须满足技术要求，否则视为废标。 
    2、检验科UPS电源主机维修，需投标供应商进行现场踏勘，了解损坏情况后进行报价。

3、整机质保期3年。乙方接到通知2小时做出响应，4小时内到达现场，24小时内更换备件保证主机正常工作。（乙方需24个小时内更换完毕，由甲方全程陪同并签字确认。未经甲方书面同意，乙方不得擅自触碰电路等设施，否则所有责任由乙方承担）。质保期内因UPS电源主机质量问题出现安全事故，由乙方负责赔偿相关损失。 
   4、每年对UPS电源主机及配套电池免费维护一次。 
   5、质保期内机器故障乙方需在24个小时内恢复正常供电。 
   6、本次采购为电源改造安装项目，报价中应包含原有旧设备拆除，新设备安装及调试所需费用，包括敷设电源线施工及辅材等所有费用，甲方不再另外承担安装所需的任何费用。 
   7、付款方式：货款三年付清，货到验收合格45个工作日内付70%货款一年质保期满无质量问题无息付20%货款，三年质保期满无质量问题验收合格无息付10%尾款。 
   8、若中标商在规定时间内不能向采购人交付规定商品数量及质量，采购人有权单方面解除合同并取消中标商供货资格。 
   9、质保期内如果证实货物是有缺陷的，成交供应商在收到通知后3天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 营业执照 | 具有合法有效的营业执照 |
|  | 信用记录 | 参加本次投标活动期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询无任何不良记录。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 法人或授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，不按要求提供资料为废标）：

1、提供合法有效的企业法人营业执照复印件。

2、提供法人授权委托书，法人和委托代理人身份证复印件附后。投标人与法人身份一致的，提供法定代表人资格证明文件，法人身份证复印件附后（递交响应文件时需另外提供一份用于审查投标人身份，与密封的投标文件单独分开提供）。

3、投标报价表。

4、投标人认为需要提供的其他资料。

5、投标人应当编制响应文件正本一份。响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供