院内采购项目采购公告

宜昌普济物业服务有限公司对家属区十号楼屋面防水翻新工程项目进行招标，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2020-64(4)

2、项目名称：宜昌普济物业服务有限公司家属区十号楼屋面防水翻新工程项目(第4次采购)

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2020年12月25日09:00。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院惠尔佳超市右边楼房2楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌普济物业服务有限公司

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/周老师

联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 13872605679

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2020-64（4）

2、项目名称：宜昌普济物业服务有限公司家属区十号楼屋面防水翻新工程项目（第4次采购）

3、项目预算：10.2万元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、各类资质要求：

（1）投标人具备建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；
    （2）投标人具备建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证；
    （3）投标人拟派项目负责人必须具有二级及以上建造师注册证书（注册专业为建筑工程，不含临时执业证书），证书上所记载的聘用单位应为投标单位，且须具备建设行政主管部门核发的 B 类安全生产考核合格证书。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌普济物业服务有限公司家属区10号楼屋面防水出现破裂，需对防水进行翻新。施工内容包含：原隔热板、保护砂浆、防水层拆除，找平、防水、保护层或者隔热板施工。

3.2项目清单、技术、服务要求：

宜昌普济物业服务有限公司家属区10号楼屋面防水翻新项目

工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 |  | 屋面设施拆除 | 屋面花盆、菜地、杂物等设备设施拆除 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 011602002001 | 拆除屋面防水工程 | 屋面拆除工程： 1、拆除屋面架空隔热预制混凝土小板； 2、拆除架空隔热板砖砌支墩； 3、卷材防水层（含女儿墙防水卷材层）。 | m2 | 300 |  |  |  |  |
| 3 | 171201004001 | 屋面砂浆找平、防水层（含女儿墙） | 1、最薄处20厚1：2.5水泥砂浆找平找坡； 2、3厚自粘防水卷材； 3、1.5厚合成高分子防水卷材； 4、女儿墙沿防水采用钢压条，水泥钉固定。 注详见施工图 | m2 | 300 |  |  |  |  |
| 4 | 060212014001 | 新做架空隔热板支墩砌体砌筑 | 1、砌筑架空隔热板砖砌支墩，120*120，三匹砖，双向中距500砖帯端部砌240*120砖三匹，下垫一层卷材； 1、50厚490*490，C20预制混凝土板（φ4钢筋双向中距150），1：2水泥砂浆填缝； 注：详见施工图 | m2 | 130 |  |  |  |  |
| 5 |  | 利用旧隔热板架空 | 1、砌筑架空隔热板砖砌支墩，120*120，三匹砖，双向中距500砖帯端部砌240*120砖三匹，下垫一层卷材； 2、旧隔热板平铺，1：2水泥砂浆填缝； | m2 | 170 |  |  |  |  |
| 6 | 011707004001 | 二次搬运 | 材料人工转运至屋面，高度13米 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  | 建筑垃圾外运 | 所有建筑垃圾使用蛇皮袋包装，运输至院外建筑垃圾处理场30KM以内 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 注：以上报价均包含人工、材料、运输、税金等所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3商务要求

工期要求：15日历天内施工完毕，因医院施工环境特殊，要求中标服务商施工前必须与科室协商施工时间。

施工要求：①施工过程中不得影响医院的道路交通和医护人员的正常工作；②施工工地需做好必要的防护措施，不得出现违背安全生产的事情发生；③一旦出现安全事故，所有的损失由施工方承担，与医院无关。

工程验收标准：本工程以施工图纸、作法说明、设计变更等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准，达到国家现行相关工程施工验收规范合格等级标准。由于乙方原因造成质量事故，其材料费、人工费用由乙方承担，工期不顺延。

安全生产要求：达到《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011合格标准，避免发生安全事故

检查和返工：中标商应认真按照标准、规范和设计的要求施工，随时接受甲方代表的检查测验、为检查测验提供便利条件，并按采购方代表的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。

投标报价：投标价格采用方式：固定单价，工程量按实结算，承包方式为包工包料。投标供应商的中标综合单价在合同执行期间一次包干，工程量按实际铺设数量经审计复核后进行结算，中标单位不得以任何理由予以变更综合单价，除非招标人提出的设计变更。

投标价格：投标报价必须包括材料费、制作费、五金配件费、运输费、安装费、保险费、工程检测费、管理费及税金等所有费用。

付款条件及方式：工程验收合格后，经审计付审计金额的95%，留5%作为质保金。工程结算审计审减额超过10%的，建设单位按超过部分的5%扣减施工单位工程款。水电费按照合同价的0.7%进行计算，从工程款中扣还甲方。

质保期：工程验收合格后五年。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 资质要求 | （1）投标人具备建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质； （2）投标人具备建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证； （3）投标人拟派项目负责人必须具有二级及以上建造师注册证书（注册专业为建筑工程，不含临时执业证书），证书上所记载的聘用单位应为投标单位，且须具备建设行政主管部门核发的 B 类安全生产考核合格证书。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供