宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对宜昌市中心人民医院采购气体灭火装置项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2021-6

2、项目名称：宜昌市中心人民医院采购气体灭火装置项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2021年3月8日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院惠尔佳超市右边楼房2楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采购人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/周老师

联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2021-6

2、项目名称：宜昌市中心人民医院采购气体灭火装置项目

3、项目预算：14万元，超过此价格为无效投标。资格性和符合性审查合格后，根据投标人的商务、技术、价格条件综合评审确定中标人。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院门急诊综合楼现有气溶胶灭火系统4套，共计27个灭火装置，分布于监控室、配电房、计算机中心机房、设备层UPS电源机房等处。现拟采购七氟丙烷灭火装置，进行改造原则上不改动原有气体灭火系统线路和系统设置，仅更换现场终端灭火剂装置柜等。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算机机房 |  |  |  |  |
| 1 | 40L柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 台 | 1 |  |
| 2 | 70L柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 台 | 1 |  |
| 3 | 七氟丙烷药剂 | kg | 110 |  |
| 4 | 自动泄压装置XZ0.12/1.1 | 套 | 2 |  |
| 监控室 |  |  |  |  |
| 1 | 100L柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 台 | 1 |  |
| 2 | 120L柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 台 | 2 |  |
| 3 | 七氟丙烷药剂 | kg | 340 |  |
| 4 | 自动泄压装置XZ0.12/1.1 | 套 | 2 |  |
| 配电室 |  |  |  |  |
| 1 | 120L柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 台 | 6 |  |
| 2 | 七氟丙烷药剂 | kg | 720 |  |
| 3 | 自动泄压装置XZ0.36/1.1 | 套 | 1 |  |
| UPS电源机房 |  |  |  |  |
| 1 | 70L柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 台 | 1 |  |
| 2 | 七氟丙烷药剂 | kg | 70 |  |
| 3 | 自动泄压装置XZ0.12/1.1 | 套 | 1 |  |
| 其他项目 |  |  |  |  |
| 1 | 开孔 | 个 | 共6个： 1、480mm*270mm孔5个 2、820*480孔1个 |  |
| 2 | 调试费 | 项 | 4 |  |

# 注：数量仅供投标参考，具体供货数量及结算金额以实际需求为准

# （二）详细技术要求

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术规格参数、服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40L柜式七氟丙烷气体灭火装置（GQQ40/2.5） | 产品型号规格: GQQ（灭火剂瓶组容积）×储瓶数/2.5PL 灭火剂瓶组容积（L）: 40 灭火剂贮存压力: 2.5MPa（20℃） 最大工作压力: 4.2MPa（50℃） 灭火剂充装密度: ≤1.15 kg/L 工作启动电源: DC24V，1.5A 灭火技术方式: 全淹没 灭火剂喷射时间: ≤10 S 启动方式: 自动、手动 驱动气体: 氮气 使用环境温度: 0 ℃ ～ 50 ℃ | 投标方需注明投标货物品牌，并提供国家强制性产品认证证书 |
| 2 | 70L柜式七氟丙烷气体灭火装置（GQQ70/2.5） | 产品型号规格: GQQ（灭火剂瓶组容积）×储瓶数/2.5PL 灭火剂瓶组容积（L）: 70 灭火剂贮存压力: 2.5MPa（20℃） 最大工作压力: 4.2MPa（50℃） 灭火剂充装密度: ≤1.15 kg/L 工作启动电源: DC24V，1.5A 灭火技术方式: 全淹没 灭火剂喷射时间: ≤10 S 启动方式: 自动、手动 驱动气体: 氮气 使用环境温度: 0 ℃ ～ 50 ℃ | 投标方需注明投标货物品牌，并提供国家强制性产品认证证书 |
| 3 | 100L柜式七氟丙烷气体灭火装置（GQQ100/2.5） | 产品型号规格: GQQ（灭火剂瓶组容积）×储瓶数/2.5PL 灭火剂瓶组容积（L）: 100 灭火剂贮存压力: 2.5MPa（20℃） 最大工作压力: 4.2MPa（50℃） 灭火剂充装密度: ≤1.15 kg/L 工作启动电源: DC24V，1.5A 灭火技术方式: 全淹没 灭火剂喷射时间: ≤10 S 启动方式: 自动、手动 驱动气体: 氮气 使用环境温度: 0 ℃ ～ 50 ℃ | 投标方需注明投标货物品牌，并提供国家强制性产品认证证书 |
| 4 | 120L柜式七氟丙烷气体灭火装置（GQQ120/2.5） | 产品型号规格: GQQ（灭火剂瓶组容积）×储瓶数/2.5PL 灭火剂瓶组容积（L）: 120 灭火剂贮存压力: 2.5MPa（20℃） 最大工作压力: 4.2MPa（50℃） 灭火剂充装密度: ≤1.15 kg/L 工作启动电源: DC24V，1.5A 灭火技术方式: 全淹没 灭火剂喷射时间: ≤10 S 启动方式: 自动、手动 驱动气体: 氮气 使用环境温度: 0 ℃ ～ 50 ℃ | 投标方需注明投标货物品牌，并提供国家强制性产品认证证书 |
| 5 | 七氟丙烷药剂（HFC-227ea） | 七氟丙烷以化学灭火为主，兼有物理灭火作用，无色、无味、清洁、不导电、不污染被保护对象，不会对财物和精密设施造成损坏，对大气臭氧层无破坏作用（ODP值为零），符合环保要求，在大部分保护区域，灭火浓度均低于人体的无毒性反应浓度（NOAEL浓度），对人体是安全的，是一种优秀的洁净气体灭火剂。 | 投标方需注明投标货物品牌，并提供国家强制性产品认证证书 |
| 6 | 自动泄压装置（XZ0.12/1.1和XZ0.36/1.1） | 动作压力：1100Pa（出厂设定值） 动作精度：±100Pa 装置材质：冷轧钢板，表面静电喷塑 | 投标方需注明投标货物品牌，并提供国家强制性产品认证证书 |

3.3商务要求

1.交货时间：合同签订后，供应商根据甲方需求将货物送达采购人指定地点并当场验收签字。

2.交货地点：宜昌市中心人民医院。

3.付款方式：甲方验收合格后据实结算总价的95%，余5%作为质保金，质保期满壹年后无质量问题，甲方15个工作日内一次性无息支付全额质保金。交货时提供产品合格证、产品说明等单证，双方签署验收单；合同期内具体数量以甲方需求为准，甲方需求少于合同总量时乙方不得以任何理由要求甲方按合同数量接纳货物，甲方需求大于合同总量时，多余货物按合同单价执行。

4.对货物提出异议的期限及处理办法：中标服务商在接到采购人书面异议后，应在 24小时 内负责处理，否则，即视为默认采购人提出的异议和处理意见。因产品不合格采购人有权选择退货或换货，由此产生的费用全部由乙方承担。

5.报价包含人工、运输、搬运、税金等所有费用，如需要增加的其它费用全部由成交供应商自行解决，采购人不再追加价款。

四、评审标准

（一）资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 供应商名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

（二）商务、技术、价格评审

| 内容 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 评 审（30分） | 响应文件 | 3 | 响应文件规范合理，符合要求，有连续页码及目录，排版清晰明了得3分，否则不得分。 |
|  | 类似业绩 | 9 | 供应商近3年（以合同签订时间为准）已完成或在服务的同类项目业绩，每提供一个得3分.提供合同等有效证明材料（能完全反映上述考核内容）复印件并加盖公章。 |
|  | 厂家支持 | 12 | 供应商提供相应设备厂家技术支持承诺函，每提供一个得4分，最多得12分。 |
|  | 经营管理 | 6 | 供应商具有健全，规范的管理组织、项目实施规范和制度得6分。 |
| 技 术 评 审 （40分） | 技术响应 | 20 | 有一项技术参数负偏离（包括未注明投标货物品牌等），扣5分，扣完为止。 |
|  | 服务承诺 | 10 | 项目期间提供切实可行的服务，描述服务方案并提供确保方案落实的承诺函，（提供加盖公章的承诺函，否则不得分）评审小组根据供应商提供的方案和承诺书进行综合评审，第一名得10分，第二名得6分，第三名得2分，其余不得分。 |
|  | 故障响应 | 10 | 评审小组根据供应商的故障响应能力（措施和响应时间等）以及加盖供应商公章的承诺函进行综合评审，第一名得10分，第二名得6分，第三名得2分，其余不得分。 |
| 价 格 评 审 （30分） | 报价 | 30 | 评审小组只对资格和符合性审查合格的响应文件进行价格评议，报价评分采用平均价计算，即满足评审文件要求且最后所有供应商价格的平均值为评审基准价。（每高、低于评标基准价1%扣除0.3分） |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日  期：年月日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：年月日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：年月日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有同志为经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：年月日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权（姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加（项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：年月日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供