宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院更换曝气机项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2021-11

2、项目名称：宜昌市中心人民医院更换曝气机项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2021年3月12日15:00。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院惠尔佳超市右边楼房2楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/周老师

联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2021-11

2、项目名称：宜昌市中心人民医院更换曝气机项目

3、项目预算：14000元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

江南院区污水站曝气机烧坏1台，为确保污水达标排放，重新购买1台曝气机，

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曝气机 | 台 | 1 |  |

# （二）详细技术要求

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术规格参数、服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曝气机 | 功率11KW；含进气管、消音器、出气管、10m水密电缆；24A，380V，5Hz，转速1470r/min；最大潜入深度≥5米；进气量≥160立方米/小时；充气量≥13；防护等级IP68；绝缘等级F级；材质铸铁 | 投标品牌为国际一线品牌 |

注：投标人必须注明品牌。

3.3商务要求

1、要求投标单位必须现场踏访，对现场进行充分了解，对施工风险及施工成本进行充分考虑。踏访完毕后投标报价方案为最终方案，且为包干价，采购人不再追加价款。

2、投标人所投商品必须满足所有参数，并按采购人要求配送到指定位置，商品到后若不满足我院拒付任何款项和商品。

3、服务要求：合同生效后，5个工作日内完成。因医院施工环境特殊，要求中标服务商检修前必须与科室协商施工时间。

4、检修要求：①工作场地需做好必要的防护措施，不得出现违背安全生产的事情发生；②一旦出现安全事故，所有的损失由施工方承担，与医院无关。

5、验收标准：配合进行安装调试完工后，各项指标正常。

6、投标价格：投标报价必须包括材料费、制作费、五金配件费、运输费、安装费、保险费、工程检测费、管理费及税金等所有费用。

7、付款条件及方式：工程验收合格后，付合同金额的95%，留5%作为质保金，一年质保期满验收合格后一次性结清。

8、质保期：货物验收合格后一年。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供