宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对全院冷却塔维保清洗项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2021-39

2、项目名称：宜昌市中心人民医院全院冷却塔维保清洗项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2021年6月11日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院惠尔佳超市右边楼房2楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/周老师

联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2021-39

2、项目名称：宜昌市中心人民医院全院冷却塔维保清洗项目

3、项目预算：150000元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院江北院区新门急诊综合楼3000T、内科一号楼500T、外科楼1000T、江南院区600T和200T共5座中央空调冷却塔，进行清洗保养和更换填料等项目，保障中央空调系统正常运行。

3.2项目清单、技术、服务要求：

1、2022年夏季服务明细

| 序号 | 设备位置 | 设备型号规格 | 清洗保养项目 | 清洗保养要求 | 投标单价 | 投标小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外科楼无动力冷却塔 | 1000T | 冷却塔设备清洗保养 | 1、对冷却塔集水盘清洗、除渣、除藻， 清洗后除粘泥垢率大于98%，集水盘无堵塞和结垢现象，冷却塔底盘无漏水。 2、喷嘴清洗。 3、消音毯、冷却塔过滤器拆除后进行清洗。 4、必须更换所有冷却塔内浮球阀。 5、所有水垢垃圾需清理干净后运走。 6、更换冷却塔填料 7、冷却塔进、出水管道做防锈处理 |  |  |
| 2 | 内科楼冷却塔 | 500T |  |  |  |  |
| 3 | 江南冷却塔 | 600T、200T | 冷却塔设备清洗保养及基座防腐 | 1、对冷却塔集水盘清洗、除渣、除藻， 清洗后除粘泥垢率大于98%，集水盘无堵塞和结垢现象，冷却塔底盘无漏水。 2、喷嘴清洗。 3、必须更换所有冷却塔内浮球阀。 4、冷却塔基座防腐（除锈后两遍防锈漆） 5、所有水垢垃圾需清理干净后运走。 6、更换冷却塔填料 7、检查更换冷却风扇皮带 8、冷却塔进、出水管道做防锈处理 |  |  |
| 4 | 门急诊大楼冷却塔 | 3000T |  |  |  |  |
| 5 | 投标合计： |  |  |  |  |  |

2、2023年夏季服务明细

| 序号 | 设备 位置 | 冷却塔型号规格 | 清洗保养项目 | 清洗保养要求 | 投标单价 | 投标小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外科楼无动力冷却塔 | 1000T | 冷却塔设备清洗保养及基座防腐 | 1、对冷却塔集水盘及填料清洗、除渣、除藻， 清洗后除粘泥垢率大于98%，集水盘无堵塞和结垢现象，冷却塔底盘无漏水。 2、喷嘴清洗。 3、消音毯、冷却塔过滤器拆除后进行清洗。 4、必须更换所有冷却塔内浮球阀。 5、冷却塔基座防腐（除锈后两刷遍防锈漆） 6、所有水垢垃圾需清理干净后运走。 |  |  |
| 2 | 内科楼冷却塔 | 500T |  |  |  |  |
| 3 | 江南冷却塔 | 600T+200T | 冷却塔设备清洗保养 | 1、对冷却塔集水盘及填料清洗、除渣、除藻， 清洗后除粘泥垢率大于98%，集水盘无堵塞和结垢现象，冷却塔底盘无漏水。 2、喷嘴清洗。 3、必须更换所有冷却塔内浮球阀。 4、所有水垢垃圾需清理干净后运走。 5、检查更换冷却风扇皮带 6、定期加注除藻剂改善冷却水水质 |  |  |
| 4 | 门急诊大楼冷却塔 | 3000T |  |  |  |  |
| 5 | 投标合计： |  |  |  |  |  |

3、2024年夏季服务明细

| 序号 | 设备位置 | 设备型号规格 | 清洗保养项目 | 清洗保养要求 | 投标单价 | 投标小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外科楼无动力冷却塔 | 1000T | 冷却塔设备清洗保养 | 1、对冷却塔集水盘及填料清洗、除渣、除藻， 清洗后除粘泥垢率大于98%，集水盘无堵塞和结垢现象，冷却塔底盘无漏水。 2、喷嘴清洗。 3、消音毯、冷却塔过滤器拆除后进行清洗。 4、必须更换所有冷却塔内浮球阀。 5、所有水垢垃圾需清理干净后运走。 |  |  |
| 2 | 内科楼冷却塔 | 500T |  |  |  |  |
| 3 | 江南冷却塔 | 600T、200T | 冷却塔清洗保养及基座防腐 | 1、对冷却塔集水盘及填料清洗、除渣、除藻， 清洗后除粘泥垢率大于98%，集水盘无堵塞和结垢现象，冷却塔底盘无漏水。 2、喷嘴清洗。 3、必须更换所有冷却塔内浮球阀。 4、冷却塔基座防腐（除锈后两遍防锈漆） 5、所有水垢垃圾需清理干净后运走。 6、检查更换冷却风扇皮带 7、定期加注除藻剂改善冷却水水质 8、冷却塔进、出水管道做防锈处理 |  |  |
| 4 | 门急诊大楼冷却塔 | 3000T |  |  |  |  |
| 5 | 投标合计： |  |  |  |  |  |
| 总投标报价： |  |  |  |  |  |  |

3.3项目要求及考核处罚

1、项目要求：清洗后除粘泥垢率大于98%，清洗管路内表面基本清洁，手摸无粘泥类污垢。被清洗金属表面无局部腐蚀；软性填料无明显结构。集水盘无堵塞和结垢现象。冷却塔底盘无漏水。空调机组满负荷运行下水温不超过40℃，如中标服务商清洗后不能达到上述要求，则再次进行清洗，达标后进行验收程序。

2、如果服务商在规定的期限内没有清洗保养到位，或因对冷却塔设备结构不了解，拆卸时造成填料、部件大面积损坏无法恢复，使中央空调系统不能正常运行，则由服务商全部赔偿相关费用，采购方有权解除合同并采取必要的补救措施。

3、要求投标单位必须现场踏访，对冷却塔现有状况进行充分了解，踏访完毕后进行投标报价。

4、售后服务要求：在质量保证期内，冷却塔出现相关问题，中标服务商接到甲方通知后，2小时内必须能赶到现场进行处置（要求投标服务商必须在本地有经营场所或驻点机构，投标时必须提供房屋租赁合同或有效证明材料），并提供承诺书。

5、服务应严格执行国家相关的规范、规程、规定，按国家所有现行有关验收规范、规程、质量检验验收标准等为验收标准。

3.4付款方式、工期和服务期限

付款方式：每年清洗完毕并验收合格后，依据双方验收单和合同条款据实结算每年费用。

工期要求：每年冬季供暖结束之后20天内完成

服务期限：服务期限为三年，2022年1月1日至2024年12月31日

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、现场踏勘证明（供应商在现场踏勘时，由空调维修组人员带领，踏勘完毕后由空调维修组负责人签字）。

5、投标报价表。

6、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

7、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供