宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对增设双电源自动转换开关柜项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2021-91

2、项目名称：宜昌市中心人民医院增设双电源自动转换开关柜项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2021年12月13日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院外科楼对面右边楼房3楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标时间：同投标截止时间。

5、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/周老师

联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2021-91

2、项目名称：宜昌市中心人民医院增设双电源自动转换开关柜项目。

3、项目预算：11.5万元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、投标人应具备合法有效的工商营业执照，具备独立法人资格。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网等渠道查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、投标人须指定1名现场负责人，现场负责人应同时持有电气工程专业或电力系统及其自动化专业初级及以上工程师职称证书、在有效期内的特种作业操作证（类别：电工作业/电力电缆作业）、设备安装施工员2020年度继续教育合格证明文件。（投标文件须提供身份证复印件和职称证明文件复印件）。

4.本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院外科楼配电室对应急电源（市电及发电机无间隙转换）进行改造，采购的开关柜及其配套设备在安装完成并验收合格后，由采购方安排组织中标服务商现场对开关柜、电缆等部分的制作安装工作，在检测合格后验收送电。

3.2项目清单、技术、服务要求：

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双电源开关柜 | 台 | 1 | 1.开关柜1台；2.开关柜安装施工（含基础及接地）；3.对上级开关柜和原应急电源进线柜（GCS柜体）的柜内元器件及运行方式进行改造 |
| 2 | 电缆 | 米 | 15 | 用于备供电源电缆延长（含电缆敷设，安装、检测） |
| 3 | 电缆附件 | 套 | 2 | 终端及中间附件各一套 |
| 4 | 水平主母排 | 米 | 20 | 含现场制作安装，所有需要改造的相线母排，均采用开关柜原规格型号的TMY-4*2*(6*10)母排进行连接 |
| 5 | 安装工程 | 项 | 1 | 含安装附件及孔洞封堵、检测等 |
| 6 | 开关柜信号改造 | 项 | 1 | 原市电开关柜启停信号改造 |

- 货物、服务需求一览表

- 详细技术要求

2.通用技术要求

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | 400V（AC） |
| 2 | 额定绝缘电压 | 1000V |
| 3 | 额定频率 | 50HZ |
| 4 | 绝缘电阻 | 开关柜每相母线及电缆的相间、相地绝缘电阻均应≥20MΩ |
| 5 | 工频耐压 | ≥1000Vac/1min，无击穿闪络 |
| 6 | 短路强度 | 能承受国家规定的额定短时耐受电流和额定峰值电流，断路器电气分断能力Ics=Icu≥100KA |

2.2、专项技术要求

| 序号 | 货物/服务 名称 | 技术规格参数、服务 要求 | 单位 | 数量 | 投标品牌或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双电源开关柜 | 详见2.2.1款项 | 台 | 1 | 该柜为一类重要负荷供电，为保持与发电机电源侧断路器控制信号使用的一致性和操作维护方便，断路器必须使用施耐德品牌产品。 |
| 2 | 电缆 | ZRYJV22-4*185 | 米 | 15 | 国标 |
| 3 | 电缆附件 | 终端及中间附件各一套 | 套 | 2 | 国标 |
| 4 | 水平主母排 | TMY-6*10（含现场制作安装） | 米 | 20 | 国标 |
| 5 | 安装工程 | 电缆敷设、接头制作、孔洞封堵及开关柜安装调试 | 项 | 1 | 电力规范 |
| 6 | 开关柜改造 | 对上级开关柜和原应急电源进线柜、原市电开关柜启停信号改造，技术要求详见：2.2.1款项 | 项 | 1 | 电力规范 |

注：要求投标人对每项填报投标品牌、投标单价及总价。

2.2.1、新装开关柜技术要求

1.开关柜尺寸：高*宽*深*板厚=2200*1000*800*2mm，柜型GGD,柜体材料使用优质钢板喷塑防腐，颜色:灰色；防护等级≥IP40.

2.开关柜前开门，落地式安装；进线电源由从配电室A3/A4开关柜拆除的ZRYJV22-2*（4*185）电缆，沿电缆沟从新装开关柜柜底接入，柜内双电源断路器主供、备供进线接口应制作TMY-4*2*(6*10)母排至离柜底300MM处用以连接进线电源电缆；开关柜出线从双电源开关出线接口制作TMY-4*2*(6*10)母排至开关柜顶部，以柜顶左侧出线方式连接到应急电源开关柜水平母排；开关柜底部应安装电缆固定支架和制作安装基础并按电力安装规范做好接地。

3.新装开关柜内配置1台施耐德品牌一体式双电源自动转换开关（不得使用分体组合式断路器），用于市电及发电机无间隙自动转换。

具体技术要求如下：

符合标准：GB 14048.1 、GB 14048.2 、 GB 14048.11-2008

污染等级 :自动转换开关的污染等级≥Ⅲ级，满足标准GB14048.1 (IEC60947-1， MOD)中的定义

抗湿热措施 :当最高温度为+40℃时，空气的相对湿度不超过50% ；在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度，如20℃时，90%相对湿度 ；

环境温度 : 可以工作在-25~55℃的环境中 ；

EMC电磁兼容性 :自动转换开关可抵抗 ：

静电放电 (GB/T17626-2) Level 2

射频电磁场-辐射抗扰度 (GB/T17626-3) Level 3

电快速瞬变脉冲群 (GB/T17626-4) Level 3

浪涌冲击 (GB/T17626-5) Level 4

射频电磁场传导抗扰度 (GB/T17626-6) Level 3

辐射等级 (CISPR11) B级

电器级别 依照GB14048.11(IEC60947-6-1，MOD)标准定义

使用类别 :AC-33B/AC-33iB

功能要求：

- 开关具备自投自复、自投不自复、互为备用三种工作方式现场可调功能；主供电源接入市电，备供电源由发电机提供（市电停电时发电机自启，备供电源无间隙合闸送电；市电恢复送电后，发电机自动停机，主供电源无间隙合闸送电）。

- 开关具备高分断能力 ，使用分断能力等于100%极限分断能力,Ics=Icu≥100KA。

c、开关有错接中性线报警 ，转换不成功信号自切断功能；机械寿命≥10000次，电气寿命≥4000次，

d、断路器配置要求:断路器壳架≥1600A,4极，额定电流1250A，应同时具有配电及发电保护功能。配置不低于MIC5.0型电子保护脱扣器，可给配电/发电电源提供三段保护（长延时保护 Ir=In×0.4~1 、短路短延时保护 Isd=Ir×1.5~10 、短路瞬时保护 Ii ≥2~15 In ）＋接地故障保护+中性线保护+故障类型显示 ，可提供测量、报警和通信功能。

e、投标人应提供开关生产厂家产品说明书中满足以上技术参数的样本或复印件，投标人应为所提供复印件资料的真实性负责。

4.开关柜柜门上设置常用/备用电源指示灯及常用/备用合闸指示灯各1组；市电电源及发动机电源侧应配置有数显表各一块，1200/5A互感器6只,显示电流、电压、正反向有功功率、无功功率、谐波、频率、不平衡电压/电流等参数，提供串行异步半工RS485通讯接口，采用Modbus-RTU协议，各种数据信息均可在通讯线路上传送。

5.柜内导电裸露处应有防触电绝缘措施。

6.本项目工作包含给开关柜提供市电电源的上级开关柜（GCS柜型）进行改造、双电源开关柜安装和电缆敷设、水平母排的现场制作安装等，其标准化要求应满足电力设备安装的相关规定。投标人应考虑该事项中可能发生的材料、夜间施工、多次间歇性施工、人工等费用，招标人不再增加任何费用。

a、上级开关柜改造：按招标方要求取消原双电源开关运行模式，含拆除配电室A3/A4开关柜连接电缆及相关铜母线、调整断路器位置、二次线路改造等相关工作；

b、取消原市电电源开关柜断路器失压保护线圈及发电机信号接线，新装市电/柴油发电机自启停信号装置和进行必要的二次线路改造等相关工作（为保持与发电机电源侧信号控制设备使用的一致性和操作维护方便，元器件设备选择施耐德品牌产品）；

c、从A3/A4开关柜拆下的进线电缆沿电缆沟敷设接入新装开关柜内，作为双电源开关的2路进线电源。

d、施工时间原则上安排在夜间0点以后，具体的施工时间由采购方提前24小时通知中标方。

7.本项目工作完成后，由投标人提供当地国家电网公司相关部门出具的项目检测合格报告（含设备接地检测）和设备安装合格报告，作为本项目验收合格送电的凭证。

3.3商务要求

工期：合同签订后15个工作日内完成。

地点：宜昌市中心人民医院外科楼配电室，投标人按招标文件给出的设备清单和技术要求提供产品和服务。

付款条件及方式：中标服务商安装完毕，提供当地国家电网公司相关部门出具的项目检测合格报告（含设备接地检测）和设备安装合格报告，作为本项目验收合格送电的凭证，双方验收合格送电后，20个工作日内支付95%合同款项，留5%作质保金。

质保期：一年。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 项目负责人资质要求 | 投标人须指定1名现场负责人，现场负责人应同时持有电气工程专业或电力系统及其自动化专业初级及以上工程师职称证书、在有效期内的特种作业操作证（类别：电工作业/电力电缆作业）、设备安装施工员2020年度继续教育合格证明文件。（投标文件须提供身份证复印件和职称证明文件复印件） |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供