宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对内科楼安装直饮水系统项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2022-32

2、项目名称：宜昌市中心人民医院内科楼安装直饮水系统项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2022年6月27日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院外科楼对面便利店右边楼房3楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/周老师

联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2022-32

2、项目名称：宜昌市中心人民医院内科楼安装直饮水系统项目

3、项目预算：13万元，超过此价格为无效投标。资格性和符合性审查合格后，根据投标人的商务、技术、价格条件综合评审确定中标人。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

内科楼一号楼为住院楼，共7层，拟设中央直饮水系统，由一台0.5T恒压变频水处理设备生产直饮水通过专用管道传输至开水间、护士站、主任办公室、医生办公室等处用水终端。

3.2项目清单、技术、服务要求：

3.2.1项目清单

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5T水处理设备 | 套 | 1 |  |  | 楼顶安装 |
| 2 | 无菌水箱 | 个 | 2 |  |  | 楼顶安装 |
| 3 | 变频循环增压泵 | 套 | 1 |  |  | 楼顶安装 |
| 4 | 阀门、管道及辅材 | 项 | 1 |  |  | 楼内安装、暗敷、开孔 |
| 5 | 即热壁挂管线机 | 台 | 21 |  |  | 室内安装 |
| 注：报价包含材料、运输、安装、税金等所有费用 |  |  |  |  |  |  |

3.2.2 详细技术参数

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术规格参数、服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水处理设备 | - 净水量：0.5m³/H - 供水系统：恒压变频 - 冲洗方式：自动 - 设备材质：全SUS304不锈钢 - ★抑菌保鲜：O³+UV双重防抑菌保鲜 - ★系统组成：原水箱+预处理系统+反渗透过滤系统+变频供水系统+抑菌保鲜系统 - ★预处理系统：石英砂过滤器、活性碳过滤器外壳均采用不锈钢，配置全自动控制阀；石英砂、活性炭、控制阀具有卫生检验报告； - ★保安过滤器：保安过滤器使用304不锈钢外壳，滤芯为食品级PP材质；PP棉具有卫生验报告； - ★反渗透膜：膜壳使用SUS304无缝不锈钢管制作，高压部分管道使用SUS304不锈钢，支架使用选用SUS304不锈钢焊制； - ★具有卫生部门颁发的产品卫生许可批件，出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的规定及CJ94-2005《饮用净水水质标准》。 |  |
| 2 | 无菌水箱 | - 容量：1吨圆形 - 材质：304不锈钢镜面板 - 厚度：≥2mm - 工艺：内外抛光、带呼吸器 |  |
| 3 | 变频增压泵 | - 流量：2m3/h - 扬程：30米 - 材质：304不锈钢 功率：2.2千瓦 |  |
| 4 | 阀门、管道 | 材质：304不锈钢 阀门：6个 管道：DN15-32 30米 |  |
| 5 | 即热式壁挂机 | 1、电压：220V/50HZ 2、制热功率：≥2200W 3、出水：出水常温水和热水两种，制热水能力≥25L/h，≥90℃ ▲4、加热方式:即热式 5、技术参数要求： （1）大屏温度显示，水温实时可见 （2）钢化玻璃面板 （3）防漏水漏电保护，安全可靠 （4）童锁保护，防止烫伤 ★6、产品须具有3C认证和卫生部门颁发的产品卫生许可批件，所投产品型号应与批件证书内容相符；（提供批件证书复印件） ★7、为便于产品后期维修及保养所投0.5T净水主机即热式壁挂管线机须为同一品牌 |  |

# 注：投标人报价应含所有材料费、制作费、五金配件费、运输费、安装费、保险费、工程检测费、管理费及税金等所有费用，采购人不再追加任何款项。

3.3商务要求

1、要求投标人须到现场堪查，了解实际情况据实报价。

2、报价要求：投标人必须对每项单价和总价分别进行报价，并标注投标品牌。

3、交货期：中标服务商在接采购人通知之日起7个工作日内。

4、交货地点：送货安装到位院方指定位置。

5、验收标准：系统安装完毕无滴、漏现象发生且布局合理，采购方随机进行抽查，送检500mL直饮水至宜昌市质检局按直饮水CJ94-2005标准对细菌总数和总大肠菌群2项进行检测，并出具相应质检报告，所需费用由中标供应商负责。

6、付款条件及方式：安装完毕并双方验收合格后，1个月内支付确认金额的95％，余下的5％作为质保金，质保期满壹年无质量问题后，即时结清（不计利息）。

7、质保期：验收合格后质保期一年。

# 注：投标人报价应含所有材料费、制作费、五金配件费、运输费、安装费、保险费、工程检测费、管理费及税金等所有费用，采购人不再追加任何款项。

四、评审标准

（一）资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

（二）商务、技术、价格评审

| 内容 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 评 审（30分） | 响应文件 | 3 | 响应文件规范合理，符合要求，有连续页码及目录，排版清晰明了得3分，否则不得分。 |
|  | 类似业绩 | 4 | 供应商近3年（以合同签订时间为准）已完成或在服务的同类项目业绩，每提供一个得1分.提供合同等有效证明材料（能完全反映上述考核内容）复印件并加盖公章。 |
|  | 售后服务 体系认证 | 8 | 供应商或所投品牌厂家售后达到CTEAS1001-2017《CTEAS售后服务体系完善程度认证评价规范》标准，提供全国商品售后服务评价达标认证评审委员会颁发的五星级及以上CTEAS售后服务体系完善程度认证证书的得3分，提供全国商品售后服务评价达标认证评审委员会颁发的七星级CTEAS售后服务体系完善程度认证证书的得8分（提供证书复印件加盖公章，不提供不得分） |
|  | 滤芯检测 报告 | 9 | 提供所投设备厂家委托送检的净水设备耗材（石英砂、活性炭、PP棉)由具有CMA 或CNSA、CAL、认可的国家质量检测部门出具的检验报告，每提供一份得3分，最高得9分。（提供检测报告复印件加盖公章，不提供不得分） |
|  | 技术能力 | 6 | 供应商或所投品牌厂家具有CCC现场检测实验室认证，提供认可证书得6分，没有不得分。（提供证书复印件加盖公章，不提供不计分） |
| 技 术 评 审 （40分） | 技术响应 | 20 | 投标产品技术规格符合磋商文件全部要求的得20分。带★号参数存在负偏离的，每偏离一项扣2分，扣完为止。不带★号参数存在负偏离的，每偏离一项扣1分，扣完为止。（技术参数中带★号的技术指标项需提供证明资料或产品白皮书） |
|  | 安装施工 方案 | 6 | 供应商所提供的施工规划、质量控制措施、施工进度计划、安全文明施工措施等内容，分析完整、描述详实，得基本分4分，评标委员会根据方案深度理解最多加2分。不提供不得分。 |
|  | 服务承诺 | 10 | 提供所投产品售后服务承诺方案，售后服务方案包括服务内容、服务方式、故障等级、响应时间、服务承诺等；售后服务方案完整、科学合理的得10分；售后服务方案合理但不全面的得5分；不全面且不合理的不得分。 |
|  | 故障响应 | 4 | 评审小组根据供应商的故障响应能力（措施和响应时间等）以及加盖供应商公章的承诺函进行综合评审，方案完整、科学合理的得4分；售后服务方案合理但不全面的得2分；不全面且不合理的不得分。 |
| 价 格 评 审 （30分） | 报价 | 30 | 评审小组只对资格和符合性检查合格的响应文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和最后报价）为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价／投标报价)×价格分。 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日