宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对内科楼消防报警系统维修项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2022-58

2、项目名称：宜昌市中心人民医院内科楼消防报警系统维修项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（https://www.yczxyy.com/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2022年9月26日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院外科楼对面便利店右边楼房3楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（https://www.yczxyy.com/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采购人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/周老师

联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2022-58

2、项目名称：宜昌市中心人民医院内科楼消防报警系统维修项目

3、项目预算：16万元，超过此价格为无效投标。资格性和符合性审查合格后，根据投标人的商务、技术、价格条件综合评审确定中标人。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院内科楼的消防电系统及部分消防水系统存在故障，需进行全面的维修。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 维修配件名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联动型火灾报警控制器（立柜式主机，支持10个回路） | 台 | 1 |
| 2 | 联动型火灾报警控制器双回路回路板 | 块 | 5 |
| 3 | 火灾显示盘 | 台 | 7 |
| 4 | 手动报警按钮 | 个 | 30 |
| 5 | 消火栓按钮 | 个 | 56 |
| 6 | 广播模块 | 个 | 8 |
| 7 | 有源脉冲控制模块 | 个 | 20 |
| 8 | 无源控制模块 | 个 | 15 |
| 9 | 输入模块 | 个 | 22 |
| 10 | 隔离模块 | 个 | 5 |
| 11 | 多线切换模块 | 个 | 15 |
| 12 | 感烟探测器 | 个 | 380 |
| 13 | 感温探测器 | 个 | 5 |
| 14 | 湿式报警阀组DN150 | 组 | 2 |
| 15 | 沟槽法兰DN120 | 片 | 5 |
| 16 | 控制线RVS-2*1.5 | m | 594 |
| 17 | KBG线管 | m | 2 |
| 18 | 湿式报警阀组DN150更换人工 | 工日 | 6 |
| 19 | 原报警设备拆除 | 点 | 573 |
| 20 | 报警设备安装 | 点 | 573 |
| 21 | 风机控制线敷设人工 | 工日 | 20 |
| 22 | 调试费 | 点 | 573 |

# 注：数量仅供投标参考，具体供货数量及结算金额以实际需求为准

# （二）详细技术要求

| 序号 | 维修配件名称 | 维修配件参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联动型火灾报警控制器（立柜式主机，支持10个回路） | （1）最大回路数：10 （2）设备容量：具有10个回路，每个回路242个地址点 （3）7寸真彩液晶显示 （4）手动直接：控制输出192组 （5）手动总线：控制输出1536组 （6）通讯板：回路板满配情况下，CAN联网板/图形显示装置通讯板，可同时支持6块 | 需与内科二号楼现有消防系统设备无缝兼容，并能实现相关硬件的自动联动及远程手动控制功能 |
| 2 | 联动型火灾报警控制器双回路回路板 | （1）回路484个编码地址点 （2）回路带载能力：700mA （3）含USB接口，便于程序升级 （4）板卡间电气隔离，温度监控 （5）模块化，方便插接 （6）2.5mm2，布线长度达3Km | 需与内科二号楼现有消防系统设备无缝兼容，并能实现相关硬件的自动联动及远程手动控制功能 |
| 3 | 火灾显示盘 | （1） 工作电压：总线 24V （2） 显示容量：120 条火警信息 （3） 显示范围：000000 000～999999 999 中任意报警编码点。 （4） 线制：两线制，不分极性。 （5） 功耗 静态功耗≤0.05W（2mA@24V） 最大功耗≤0.15W（6mA@24V） （6） 回路带载数量：不超过 32 个 （7） 使用环境：温 度：0℃～＋40℃ 相对湿度≤95%，不凝露 （8） 外形尺寸：180mm×100mm×32mm（不带底座） 180mm×100mm×33mm（带底座） （9） 外壳防护等级：IP40 （10） 执行标准：GB 17429-2011 |  |
| 4 | 手动报警按钮 | （1）工作电压： 信号总线电压：24V 允许范围：16V~28V （2）工作电流： 监视电流≤0.3mA 报警电流≤0.9mA （3）启动零件型式：可重复使用型 （4）启动方式：人工按下按片 （5）复位方式：用专用钥匙复位 （6）指示灯：火警，红色，正常巡检时约 3s 闪亮一次，报警后点亮；电话指示，红色，约 5s 闪 亮一次 （7）编码方式：电子编码，编码范围在 1～242 之间任意设定 （8）线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与 GST-LD-8304 采用二线制连接 （9）使用环境：温 度：-10℃～+55℃、相对湿度≤95%， （10）外形尺寸：91mm×91mm×45.5mm（带底壳） （11）外壳防护等级：IP40 （12）壳体材料和颜色：ABS，红色 （13）重量：约 128g(含底壳) （14）安装孔距：60mm | 需与内科二号楼现有消防系统设备无缝兼容 |
| 5 | 消火栓按钮 | （1）工作电压：信号总线电压：24V 允许范围：16V~28V （2）工作电流：监视电流≤0.3mA 报警电流≤1.9mA （3）输出容量：额定 DC30V/100mA 无源输出触点信号，接触电阻≤0.1 （4）线制：消火栓按钮与火灾报警控制器信号二总线连接 （5）编码方式：电子编码方式，占用一个总线编码点，编码范围可在 1～242 之间任意设定 （6）启动零件型式：重复使用型 （7）启动方式：人工按下按片 （8）复位方式：用专用钥匙手动复位 （9）指示灯：红色启动指示灯，巡检时闪亮，消火栓按钮按下时此灯点亮；绿色回答指示灯，消防 水泵运行时此灯点亮 （10）使用环境： 温 度： 0℃～＋55℃ 相对湿度≤95%，不凝露 （11）外形尺寸：91mm×91mm×45.5 mm（含底壳） （12）外壳防护等级：IP43 （13）壳体材料和颜色：ABS，红色 （14）重量：约 128g(含底壳) （15）安装孔距：60mm | 需与内科二号楼现有消防系统设备无缝兼容 |
| 6 | 广播模块 | (1)工作电压：信号总线电压：总线 24V 允许范围： 16V～28V (2)工作电流：≤2.5mA (3)输出容量：每只模块最多可配接 50 个扬声器（型号可选：HY6253 或 HY6251 或 WY-XD5-5 或 XD5-4C 或 BG5-2A 或 HY6257） (4)线制：与控制器用信号二总线连接；可接入两根正常广播线、两根消防广播线及两根扬声器线 (5)使用环境： 温 度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不凝露 (6)外形尺寸：86mm×86mm×41mm（带底壳） (7)外壳防护等级：IP30 | 需与内科二号楼现有消防系统设备无缝兼容 |
| 7 | 有源脉冲控制模块 | 工作电源 总线24V(16V~28V) 监视电流 ≤0.5mA 充电电流 ≤10mA 线制 二总线 输出容量 DC25V，最大输出能量1.91J，负载1.5A时最 长输出脉冲宽度53ms；脉冲时间≤3s 防护等级 IP30 安装孔距 60mm 工作环境 温度-10℃～+55℃，湿度≤95%，无凝露 | 需与内科二号楼现有消防系统设备无缝兼容 |
| 8 | 无源控制模块 | 工作电源 总线24V(16V~28V) 监视电流 ≤0.5mA 充电电流 ≤10mA 线制 二总线 输出容量 DC25V，最大输出能量1.91J，负载1.5A时最 长输出脉冲宽度53ms；脉冲时间≤3s 防护等级 IP30 安装孔距 60mm 工作环境 温度-10℃～+55℃，湿度≤95%，无凝露 | 需与内科二号楼现有消防系统设备无缝兼容 |
| 9 | 输入模块 | （1）工作电压：总线 24V 允许范围：16V～28V （2）工作电流：监视电流≤0.68mA 启动电流≤0.78mA （3）线制：与控制器的信号二总线连接 （4）出厂设置：常开检线方式 （5）使用环境： 温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 （6）外壳防护等级：IP30 （7）外形尺寸：86mm×86mm×41mm（带底壳） | 需与内科二号楼现有消防系统设备无缝兼容 |
| 10 | 隔离模块 | （1）工作电压：总线 24V 允许范围：16V～28V （2）工作电流：待机电流≤0.34mA 动作电流≤2.00mA （3）动作确认灯：黄色 （4）使用环境： 温度：-10℃～+50℃ 相对湿度≤95%，不结露 （5）外壳防护等级：IP30 （6）外形尺寸： 86mm×86mm×41mm（带底壳） | 需与内科二号楼现有消防系统设备无缝兼容 |
| 11 | 多线切换模块 | (1) 工作电压：工作电压：DC24V 允许范围：DC20V～DC28V (2) 工作电流：总线监视电流≤4.50mA 总线启动电流≤26.00mA (3) 输出容量：5A ，AC220V 或 5A ，DC24V； (4) 线制：与直控盘采用二线制连接；与现场设备采用六线连接，其中有四根线用于被控设备的启 停操作，其余两线用于接收回答信号； (5) 使用环境： 温 度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不凝露 (6) 外形尺寸：68mm×64mm×26.5mm (7) 外壳防护等级：IP30 | 需与内科二号楼现有消防系统设备无缝兼容 |
| 12 | 感烟探测器 | （1）工作电压：总线 24V （2）监视电流≤0.8mA （3）报警电流≤1.8mA （4）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 （5）使用环境： 温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 （6）编码方式：十进制电子编码 （7）外壳防护等级：IP23 （8）外形尺寸： 直径：100mm，高：56mm(带底座) | 需与内科二号楼现有消防系统设备无缝兼容 |
| 13 | 感温探测器 | （1）探测器类别：P（A1R 和 BS 可设，出厂默认类别在探测器铭牌上标注） （2）工作电压：总线 24V （3）监视电流≤0.8mA （4）报警电流≤1.8mA （5）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 （6）使用环境： 温 度： A1R 类别：典型应用温度 25℃；范围-10℃～50℃ BS 类别：典型应用温度 40℃；范围-10℃～65℃ 相对湿度≤95%，不结露 （7）编码方式：十进制电子编码 （8）外壳防护等级：IP33 （9）外形尺寸： 直径：100mm，高：58mm(带底座) | 需与内科二号楼现有消防系统设备无缝兼容 |
| 14 | 湿式报警阀组DN150 | DN150 |  |
| 15 | 沟槽法兰DN120 | DN120 |  |
| 16 | 控制线RVS-2*1.5 | RVS-2*1.5 |  |
| 17 | KBG线管 | φ20 |  |
| 18 | 湿式报警阀组DN150更换人工 | 人工费 |  |
| 19 | 原报警设备拆除 | 人工费 |  |
| 20 | 报警设备安装 | 人工费 |  |
| 21 | 风机控制线敷设人工 | 人工费 |  |
| 22 | 调试费 | 人工费 |  |

3.3商务要求

1.交货时间：合同签订后，供应商根据甲方需求将货物送达采购人指定地点并当场验收签字。

2.交货地点：宜昌市中心人民医院。

3.付款方式：甲方验收合格后据实结算总价的95%，余5%，一年后甲方15个工作日内一次性无息支付。交货时提供产品合格证、产品说明等单证，双方签署验收单；合同期内具体数量以甲方需求为准，甲方需求少于合同总量时乙方不得以任何理由要求甲方按合同数量接纳货物，甲方需求大于合同总量时，多余货物按合同单价执行。

4.对货物提出异议的期限及处理办法：中标服务商在接到采购人书面异议后，应在 24小时 内负责处理，否则，即视为默认采购人提出的异议和处理意见。因产品不合格采购人有权选择退货或换货，由此产生的费用全部由乙方承担。

5.报价包含人工、运输、搬运、税金等所有费用，如需要增加的其它费用全部由成交供应商自行解决，采购人不再追加价款。

四、评审标准

（一）资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 供应商名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

（二）商务、技术、价格评审

| 内容 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 评 审（30分） | 响应文件 | 3 | 响应文件规范合理，符合要求，有连续页码及目录，排版清晰明了得3分，否则不得分。 |
|  | 类似业绩 | 9 | 供应商近3年（以合同签订时间为准）已完成或在服务的同类项目业绩，每提供一个得3分.提供合同等有效证明材料（能完全反映上述考核内容）复印件并加盖公章。 |
|  | 厂家支持 | 12 | 供应商提供相应设备厂家技术支持承诺函，每提供一个得4分，最多得12分。 |
|  | 经营管理 | 6 | 供应商具有健全，规范的管理组织、项目实施规范和制度得6分。 |
| 技 术 评 审 （50分） | 技术响应 | 10 | 有一项技术参数负偏离（包括未注明投标货物品牌等），扣5分，扣完为止。 |
|  | 服务承诺 | 30 | 项目期间提供切实可行的维修服务，描述服务方案并提供确保方案落实的承诺函，（提供加盖公章的承诺函，否则不得分）评审小组根据供应商提供的方案和承诺书进行综合评审，第一名得30分，第二名得20分，第三名得10分，其余不得分。 |
|  | 故障响应 | 10 | 评审小组根据供应商的故障响应能力（措施和响应时间等）以及加盖供应商公章的承诺函进行综合评审，第一名得10分，第二名得6分，第三名得2分，其余不得分。 |
| 价 格 评 审 （20分） | 报价 | 20 | 评审小组只对资格和符合性审查合格的响应文件进行价格评议，报价评分采用平均价计算，即满足评审文件要求且最后所有供应商价格的平均值为评审基准价。（每高、低于评标基准价1%扣除0.3分） |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日