宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对信息管理部机房精密空调维保项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A3005

2、项目名称：宜昌市中心人民医院信息管理部机房精密空调维保项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2024年1月19日9:00。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（宜昌市中心人民医院伍家院区9号楼3楼310）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：赵老师（信息管理部）/高老师

联系电话：0717-6483506 13972004909/13997662875

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A3005

2、项目名称：宜昌市中心人民医院信息管理部机房精密空调维保项目

3、项目预算：95000元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

信息机房多台精密空调已经过了免费维护期，为了保障机房环境达到要求，现对精密空调的维护服务进行采购。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调一年维护服务 | 台 | 4 | 一台HDV3620，一台HDV3670，两台ER025 |

# （二）详细技术要求

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术规格参数、服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调一年维护服务 | 维保期内每年对标的精密空调进行四次专业现场巡检，以便及时发现故障或故障隐患，并更换易耗配件，如空气滤网、皮带、加湿罐等。 空调保养项目如下： - 电控部分： 1）、检查所有交流接触器、空气开关和电气组件的连接是否紧固； 2）、检查过滤网和风压开关是否异常； 3）、检查控制器控制部分及相关接插件是否异常； 4）、检测高低压保护开关动作是否异常； 5）、检查电加热器热保护器及运行电流； 6）、检测所有电机（包括压缩机运转线圈）负载电流； 7）、校正温湿度传感器； 8）、校对仪器、仪表、时钟。 - 制冷系统： 1）、检查视液镜中冷媒流动状况； 2）、检查热力膨胀阀，电子膨胀阀工作状况； 3）、检查干燥过滤器工作情况； 4）、检查高压开关，低压开关工作状况； 5）、检查压缩机吸排气压力是否正常； 6）、检查整个制冷管道是否出现异常状况。 - 风道系统： 1）、检查过滤网状况，清洗或更换空气过滤器； 2）、检查风道系统的通风不良问题； 3）、检查风机转动情况，轴承润滑情况。 - 加湿器： 1）、检查和清洗加湿罐水垢； 2）、检查进水、排水电磁阀工作情况； 3）、检查进水、排水是否通畅； 4）、检查加湿电流和加湿控制运行情况。 - 室外机： 1）、检查、清洗冷凝器翅片上灰尘、污垢； 2）、检查风机运行情况； 3）、检查压力控制器控制情况。 - 服务报告： 1）、向用户提交所有服务报告及测试记录； 2）、向用户汇报任何异常情况，并提出解决方案。 |  |

3.3商务要求

1、中标服务商需要提供7*24小时技术支持，30分钟内响应，2小时内到达现场进行故障排查服务。

2、中标服务商应根据厂家要求免费定期对精密空调设备进行软件升级，保证稳定运行，优化功能。

3、中标服务商免费为用户相关人员培训，保证使用人员能正常使用。

4、中标服务商保证对所维护空调设备维保期限内提供每年四次的技术工程师上门巡检服务及不限次数应急维修服务，并向用户提交书面巡检报告及维修报告，对巡检中发现的潜在隐患及时维护，并向用户通报。对于用户提出的精密空调维修请求，服务商按用请求及时响应。

5、维保服务方式为全包。维护期内所有设备免人工费、配件费、交通费和材料费，所有正常维护材料和配件，由中标服务商负责（包括但不限于：压缩机、控制板、侦测板、风机、皮带、制冷剂、过滤网、加湿罐等），维保期内出现故障全部免费更换。

6、此次报价为一次性报价，价格中包含配件、材料、运输、安装、人工、利润、税金政策性规定的各项应用的一切费用等，不得再另外收取费用。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本两                        份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日