宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对综合楼六楼增加医用气体设备带工程项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A3006

2、项目名称：宜昌市中心人民医院综合楼六楼增加医用气体设备工程项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2024年2月7日17:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（宜昌市中心人民医院伍家院区9号楼3楼310）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：向老师（基建科）/高老师

联系电话：0717-6485649/13997662875

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A3006

2、项目名称：宜昌市中心人民医院综合楼六楼增加医用气体设备带工程项目

3、项目预算：9.8万元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、投标人应具备合法有效的工商营业执照，具备独立法人资格。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院根据医院业务需要，我院将综合楼6楼配套安装医用气体设施。

3.2项目清单、技术、服务要求：

| 超声科医用供气系统工程项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 一、中心供氧、吸引系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压不锈钢管 | 医用级304无缝不锈钢管 1.规格:φ32×2.0,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 | 米 | 79.80 |  |  |  |
| 2 | 低压不锈钢管 | 医用级304无缝不锈钢管 1.规格:φ14×1,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 | 米 | 79.80 |  |  |  |
| 3 | 低压不锈钢管 | 医用级304无缝不锈钢管 1.规格:φ10×1,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 | 米 | 120.20 |  |  |  |
| 4 | 低压不锈钢管 | 医用级304无缝不锈钢管 1.规格:φ8×1.0,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 | 米 | 120.20 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢管管件 | 不锈钢管件φ32 1.规格:φ32 2.材质:不锈钢 | 付 | 8.00 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢管管件 | 球头、帽、焊咀12YC 1.规格:12YC 2.材质:不锈钢 | 付 | 12.00 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢管管件 | 球头、帽、焊咀10YC 1.规格:10YC 2.材质:不锈钢 | 付 | 33.00 |  |  |  |
| 8 | 不锈钢管管件 | 球头、帽、焊咀6YC 1.规格:6YC 2.材质:不锈钢 | 付 | 72.00 |  |  |  |
| 9 | 低压焊接阀门 | 截止阀DN6 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN6 | 只 | 10.00 |  |  |  |
| 10 | 二级调压稳压控制系统 | 氧气二级减压箱 1.压力显示仪表 2.氧气减压阀及安全阀 3.进口压力:0.8MPa,出口压力:0.2～0.5MPa（可调） 4.出口流量:＞20m3/h | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 区域阀门、报警监测控制系统 | 区域阀门流量报警箱 1.规格:氧、吸 2.LED数字显示 3.压力过高过低声光报警 4.区域报警值: 氧气系统：＜0.2MPa或＞0.5MPa 吸引系统：＜-0.035MPa或＞-0.075MPa 5.紧急门锁装置,当遇紧急状况又无法快速取到钥匙时,启动紧急装置,可直接打开阀箱门,关闭阀门。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 管道支架制作与安装 | 1.管道支架制作安装 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 中心供氧、吸引系统小计 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 三、病房设备带终端件部分 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 铝合金设备带 | 铝合金设备带 1.采用组合式铝合金设备带（宽度≥180mm,高度≥50mm,壁厚≥1.2mm）,均为壁面侧装,一带三槽,设备带内部所有强电、弱电、气体管道均分槽安装。设备带外观美观大方,使用简洁,维修方便,适用各种治疗要求。 2.设备带表面采用静电喷塑,面板采用模块化设计,可分段打开面板进行设备带的维修,使安装维修更加方便,并具有良好的防腐和保洁效果。 3.各种气体终端、电器等均采用嵌入式安装,使整条设备带表面豪华美观。 | 米 | 32.00 |  |  |  |
| 16 | 铝合装饰带 | 铝合装饰带 1.规格型号:1544优质铝型材 2.铝合金小罩50*27*0.6mm 3.表面静电粉末喷涂或氟碳喷涂 | 米 | 15.00 |  |  |  |
| 17 | 氧气终端 | 1.规格型号:氧气终端,德式 2.自封式不锈钢快速插座,嵌入式安装,具有防错插功能 | 只 | 11.00 |  |  |  |
| 18 | 吸引终端 | 1.规格型号:吸引终端,德式 2.自封式不锈钢快速插座,嵌入式安装,具有防错插功能 | 只 | 11.00 |  |  |  |
| 19 | 电源插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格:220V/10A 3.安装方式:暗装 | 只 | 33.00 |  |  |  |
| 20 | 电源线 | 铜芯电源线 1.规格、型号:2.5mm2 2.材质:铜 | 圈 | 3.00 |  |  |  |
| 21 | 套管 |  | 米 | 32.00 |  |  |  |
| 22 | 封板 |  | 块 | 15.00 |  |  |  |
| 23 | 病房设备带终端件部分小计 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 人工安装费 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 工程总价 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 注：以上报价含材料、人工、搬运、税金等所有费用 |  |  |  |  |  |  |

注：投标供应商必须填写单项材料品牌、单项价格、合计、总价，如未填写则为废标。

3.3商务要求

1、中标单位施工前，施工人员必须持焊工证到采购方办理“动火证”后，方可进场施工。所有材料进场前必须由采购方到现场确认合同品牌及技术参数是否相符。

2、施工要求：①施工过程中不得影响医院的道路交通和医护人员的正常工作；②施工工地需做好必要的防护措施，不得出现违背安全生产的事情发生；③一旦出现安全事故，所有的损失由施工方承担，与医院无关。

3、投标价格：投标报价必须包括材料费、制作费、五金配件费、运输费、安装费、保险费、工程检测费、管理费及税金等所有费用。如需要增加的其它费用全部由成交供应商自行解决，采购人不再追加价款。

4、施工投标报价：投标价格采用方式： 固定单价，工程量按实结算，承包方式为包工包料。投标供应商的中标综合单价在合同执行期间一次包干，工程量按实际铺设数量经审计复核后进行结算，中标单位不得以任何理由予以变更综合单价，除非招标人提出的设计变更。

7、付款条件及方式：竣工验收合格后，工程款支付至合同总价的 80％。工程结算审计审减额超过10%的，建设单位按超过部分的5%扣减施工单位工程款。

8、工程验收合格后，经审计付审计金额的95%，留5%作为质保金。质保期：工程验收合格后一年。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 营业执照 | 具有合法有效的营业执照 |
|  | 信用记录 | 参加本次投标活动期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询无任何不良记录。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 法人或授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，不按要求提供资料为废标）：

1、提供合法有效的企业法人营业执照复印件。

2、提供法人授权委托书，法人和委托代理人身份证复印件附后。投标人与法人身份一致的，提供法定代表人资格证明文件，法人身份证复印件附后（递交响应文件时需另外提供一份用于审查投标人身份，与密封的投标文件单独分开提供）。

3、投标报价表。

4、投标人认为需要提供的其他资料。

5、投标人应当编制响应文件正本两份。响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供