宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院西陵院区3号楼空压系统主机采购及安装项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A2011

2、项目名称：宜昌市中心人民医院西陵院区3号楼空压系统主机采购及安装项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2024年3月7日 09:30 。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件，投标文件1正1副。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院9号楼3楼312）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：朱老师/闫老师

联系电话：0717-6227076 13477188069/0717-6486583 15897539255

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A2011

2、项目名称：宜昌市中心人民医院西陵院区3号楼空压系统主机采购及安装项目

3、项目预算：19万元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价包含包干总价及清单报价，报价需考虑项目执行中可能发生事宜的所有费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

- 3.1项目概况

为保障3号楼压缩空气稳定供应，拟采购两台微油螺杆空压机及其配套设备设施，并完成相应设备设施安装及调试。

- 3.2采购内容

## 标的物：

| - 设备名称 | - 设备规格 | - 数量 | - 单台供 - 气量 | - 实际使用量 | - 单价 | - 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 微油螺杆 - 空压机 | - 18.5KW | - 2 | - 3.3m³/min | - 2.5m³/min |  |  |
| - 冷冻式干燥机 |  | - 2 | - 3.6m³/min | - 2.5m³/min |  |  |
| - 预过滤器 |  | - 2 | - 3.6m³/min、过滤精度1um | - 2.5m³/min |  |  |
| - 精密过滤器 |  | - 2 | - 处理量3.6m³/min、过滤精度0.1um | - 2.5m³/min |  |  |
| - 总计 |  |  |  |  |  |  |

- 注：所有安装、调试、运输及拆除费用均包含在投标总价中，院方不另行支付费用。

# 3.3商务要求

- 供货及安装期限：成交供应商在签订合同后15日历天以内完成设备到货、安装及调试；

- 近三年来具有类似业绩至少2项；

- 付款方式：款项分期支付，设备到货按照要求完成安装并调试完成达到使用状态后经院方验收合格支付其合同价款的90%，尾款10%在验收合格1年后无息支付，款项采用电汇结算，成交供应商提供正规增值税发票。

# 3.4技术要求

## 1、供货设备基本参数要求

### 1.1、风冷式双螺杆空压机

| 公称容积流量 | ≥3m³/min |
| --- | --- |
| 额定排气压力 | 0.85MPa |
| 出口含油量 | ≤2mg/m3 |
| 空气端类型 | 双螺杆 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 外接电源 | 380V，50Hz，3Ph |
| 环境温度 | 5-45℃ |
| 排气温度 | 环境温度+10℃ |
| 噪音等级 | ≤68 dB（A) |

### 1.2、空气过滤器

| 空气处理量 | ≥3.5m³/min(P=0.8MPa、T=20℃) |
| --- | --- |
| 空气入口压力 | 0.8MPa（额定） |
| 空气入口温度 | ≤60℃ |
| 过滤精度 | 1μm/0.01μm |
| 出口残留油份 | ≤0.1mg/m3 |
| 进出压降 | 干降 ≤0.007MPa，湿降 ≤ 0.014MPa |
| 供货附件 | 自动排水器 |

### 1.3、冷冻式干燥机

| 空气处理量 | 3.5m³/min(P=0.8MPa、T=20℃) |
| --- | --- |
| 空气入口压力 | 0.85MPa（额定） |
| 空气入口温度 | ≤60℃ |
| 露点要求 | 2-5℃ |
| 出口残留油份 | ≤0.1mg/m3 |
| 进出压降 | ≤0.05MPa |
| 供货附件 | 自动排水器 |

## 2、螺杆式空气压缩机其他要求

2.1总的要求：空压机及附属设备应能在规定的环境条件下长期安全、可靠、平稳运行，并满足各种性能和工况要求；空压机应有良好的可控性能，合理的运行操作方式及就地启停、调试和正常及事故情况下必需的检测、控制调节及保护等措施，以确保设备的安全经济运行。

2.2 空压机设备的制造加工符合国际、国内相关标准及行业标准、企业标准。

2.3 空压机有安全可靠的接地装置，防止因漏电而造成危险。空压机不会漏水、漏气、漏油等。

2.4 所有空气压缩机系统内部的管路、容器、冷却器保证不泄漏，在出厂前应按有关验收规范做压力试验。

2.5 压机系统应有的检测装置和就地PLC控制器，产品需具有RS485通讯接口，采用Modbus通讯协议方式工作，以实现远程监控。

2.6 空压机组采用全自动控制，具备控制、显示、自我诊测及保护、报警等功能，可实现无人看管下24小时可靠运行，空压系统各设备间应能实现故障联动保护。

2.7 干燥机及空气过滤器处理后的压缩空气质量必须满足医用气体使用标准。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份，副本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日