宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对伍家院区5号楼配电室增加开关柜项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A2019

2、项目名称：宜昌市中心人民医院伍家院区5号楼配电室增加开关柜项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2024年4月16日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【服务商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院9号楼3楼312）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/闫老师

联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 15897539255

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A2019

2、项目名称：宜昌市中心人民医院伍家院区5号楼配电室增加开关柜项目。

3、项目预算：9.6万元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、投标人应具备合法有效的工商营业执照，具备独立法人资格。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网等渠道查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同服务商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院伍家院区5号楼（内科楼）中央空调主机即将进行更换，空调主机将由现在的1台变两台（一主一备），原配电室开关无法满足两台空调主机的负荷需求，现需在5号楼配电室增加空调主机专用开关柜及配套电缆。开关柜、电缆及其配套设备在安装完成并验收合格后，由采购方安排组织中标服务商现场验收送电。

3.2项目清单、技术、服务要求：

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关柜 | 台 | 1 | 1.GGD型开关柜1台；2.开关柜安装施工（含基础及接地）；3.对上级开关柜按新增开关柜拼装的要求进行必要的改造 |
| 2 | 电缆 | 米 | 90 | 1.含电缆采购、敷设，安装、检测；2.从新增开关柜敷设至中央空调控制柜的施工；3.新增开关柜进线电缆搭火施工 |
| 3 | 电缆附件 | 套 | 8 | 终端型 |
| 4 | 安装工程 | 项 | 1 | 含安装附件及孔洞封堵、检测等 |

- 货物、服务需求一览表

- 详细技术要求

2.通用技术要求

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | 400V（AC） |
| 2 | 额定绝缘电压 | 1000V |
| 3 | 额定频率 | 50HZ |
| 4 | 绝缘电阻 | 开关柜每相母线及电缆的相间、相地绝缘电阻均应≥20MΩ |
| 5 | 工频耐压 | ≥1000Vac/1min，无击穿闪络 |
| 6 | 短路强度 | 能承受国家规定的额定短时耐受电流和额定峰值电流，断路器电气分断能力Ics=Icu≥65KA |

2.2、专项技术要求

| 序号 | 货物/服务 名称 | 技术规格参数、 服务要求 | 单位 | 数量 | 投标品牌或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关柜 | 详见2.2.1款项 | 台 | 1 | 该设备为重要供电负荷，为保证与原设备的一致性、检修互换时效性和操作维护方便，断路器必须满足招标文件技术条款。 |
| 2 | 电缆 | ZRYJV22-1KV 2*（4*185+1*95） | 米 | 90 | 国标 |
| 3 | 电缆附件 | 终端型4*185+1*95 | 套 | 8 | 国标 |
| 4 | 安装工程 | 新开关柜安装（原配电室开关柜必要的改造）、电缆敷设、接头制作、孔洞封堵及开关柜送电调试 | 项 | 1 | 电力规范 |

注：要求投标人对每项填报投标品牌、投标单价及总价。

2.2.1、新装开关柜技术要求

1.开关柜尺寸：高*宽*深*板厚=2200*600*800*2mm，柜型GGD,右侧终端封板。柜体材料使用优质钢板喷塑防腐，颜色:灰色；防护等级≥IP40.

2.开关柜前后开门，落地式安装；进出线电缆从配电室原开关柜沿电缆沟从新装开关柜柜底接入，连接电缆敷设施工要求为ZRYJV22-1KV/2*（4*185+1*95）；开关柜底部应安装电缆固定支架和制作安装基础并按电力安装规范做好接地。

3.新装开关柜内配置CW3-1000/630A/ 4P（智能控制器EQ37，电压AC230V+FDY专用电源模块）抽屉式智能断路器1台、多功能液晶表1块（显示U/I /P），BH-0.66 (600/5A)互感器3只，分合按钮、指示灯等二次辅材1组。

4.开关柜柜门上设置指示灯1组；配置数显表一块。数显表有显示电流、电压、正反向有功功率、无功功率、谐波、频率、不平衡电压/电流等参数的功能，提供串行异步半工RS485通讯接口，采用Modbus-RTU协议，各种数据信息均可在通讯线路上传送。

5.柜内导电裸露处应有防触电绝缘措施。

6.本项目工作包含给开关柜提供电源的上级开关柜母线进行必要改造、电缆敷设、现场制作安装等，其标准化要求应满足电力设备安装的相关规定。投标人应考虑该事项中可能发生的材料、夜间施工、多次间歇性施工、人工等费用，招标人不再增加任何费用。

7.本项目工作完成后，由投标人提供当地国家电网公司相关部门出具的项目检测合格报告，作为本项目验收合格送电的凭证。

3.3商务要求

投标资料要求：投标人须指定现场施工负责人1人和施工人员不少于3人。现场施工负责人应持有电气工程专业或电力系统及其自动化专业初级及以上工程师职称证书及设备安装施工员2023年度继续教育合格证明文件；现场施工人员应持有在有效期内的特种作业操作证（类别：电工作业）。（投标文件须提供身份证复印件和职称证明文件复印件）。

工期：合同签订后7个工作日内完成。

地点：宜昌市中心人民医院内科楼配电室，投标人按招标文件给出的设备清单和技术要求提供产品和服务。

付款条件及方式：中标服务商施工完毕，提供当地国家电网公司相关部门出具的项目检测合格报告，以作为本项目验收合格送电的凭证。双方验收合格送电后，20个工作日内支付实际货款总金额95%款项，剩余的5%在壹年期（验收合格之日起）满后20个工作日内若无质量问题无息付清。

质保期：壹年。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份，副本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日