宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院西陵院区中央空调冷却塔填料及空气处理机组采购项目（第二次）进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A2028

2、项目名称：宜昌市中心人民医院西陵院区中央空调冷却塔填料及空气处理机组采购项目（第二次）

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（https://www.yczxyy.com/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2024年7月22日 09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件，投标文件1正1副。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院9号楼3楼312）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（https://www.yczxyy.com/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：朱老师/闫老师

联系电话：0717-6227076 13477188069/0717-6486583 15897539255

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A2028

2、项目名称：宜昌市中心人民医院西陵院区中央空调冷却塔填料及空气处理机组采购项目（第二次）

3、项目预算：9.55万元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定供应商及成交价格。投标人报价必须包含总价及清单报价。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

5、需建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质。

三、采购需求

- （一）项目概况

西陵院区部分冷却塔填料（散热片）距离上次更换已超过7年，目前存在多处垮塌、风化等情况。1号楼中央空调系统有一套空气处理机组已使用超过15年，现已损坏无法维修。拟采购一批冷却塔填料及一套空气处理机组，并由供应商完成更换及安装。

项目预算：9.55万元。

- 商务要求

- 1、采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 散热片 | JNT-500C1 | 810 | 块 |  |  |
| 2 | 散热片 | JNT-300C1 | 354 | 块 |  |  |
| 3 | 空气处理机组 | 风量：≥21000m³/h,制冷量：大于等于331.5kw，制热量≥336.1kw。 | 1 | 套 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  | 元 |  |
| 备注：单价包含材料设备、安装、人员、运输、税费等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |

2、采购更换期限：接到采购人通知15天内到货更换安装完毕。

3、付款方式：款项分期支付，成交供应商提供产品并完成所有更换、安装，使设备达到使用状态经采购人验收合格后，向其支付至合同金额的95%，尾款5%在验收合格2年后无息支付。

4.售后保修期：2年，售后保修期内有任何质量问题由成交供应商免费维修或退换。

5、提供2021年以来类似业绩至少两项。提供完整的合同扫描件并加盖公章。

- （三）技术要求

1、空气处理机组更换要求

（1）在更换空气处理机组之前，需安全地拆卸旧风机，注意保护周围的设备和管道，避免损坏。旧风机成交供应商放置于采购人指定地点。

（2）吊式空气处理机组运输：成交供应商需自行考虑机组的运输方式，医院只能提供步行楼梯，成交供应商需要自行将空气处理机组运至负一楼新风机房。

（3）吊式空气处理机组安装：按照新风机的安装说明，正确安装新风机，包括固定风机、连接管道、安装电源线等。

（4）管道连接：确保新风机与风管的连接紧密，不漏风；所有原有连接冷冻水进回水阀门、过滤器都需更换，机组进回水管道各需增加一个排污阀及连接镀锌排污管道至机房地面排污口。使用合适的密封材料，防止空气泄漏，并恢复管道、阀门及风道上的保温。

（5）电气连接：根据新风机的电气要求，正确连接电源线，确保电气安全。

（6）调试与测试：在安装完成后，进行风机的调试和测试，检查风机运行正常，风量、冷量，风压达到设计要求，噪音在可接受范围内，因安装空气处理机组导致的各类管道、风道的位移、拆除，在施工完成前需恢复原有功能。

（7）清洁与维护：空气处理机组应自带过滤网，更换空气处理机组后，在质保期内要每2个月对新风机进行清洁和维护，更换或清洗滤网，保持风机的良好运行状态。

（8）安全事项：在新风机更换过程中，需严格遵守相关的安全操作规程，确保作业人员的安全；一切安全问题均由成交供应商承担。

2、更换冷却塔填料更换要求

（1）填料材质：需使用优质正品聚氯乙烯填料，具有耐腐蚀，抗老化，阻燃性能，夏季耐温≤55℃冬季耐温≤-10℃使用寿命6年以上。

（2）安装要求：填料拆除更换不能影响医院中央空调的正常使用，在现有运行条件下分时分段拆除安装，可能需要夜间施工，拆除冷却塔内旧填料，清理底部塔盘，及时清理并运出水垢，改造钢结构，增加穿杆，更换所有铺料。完成上述步骤后才能装入新冷却塔填料，恢复冷却塔原貌，现场垃圾、废料及时清理，不得随意堆积，等待采购人验收。

（3）技术要求：填料数量为预估数量，可能因填料型号尺寸不同导致数量变化，实际更换数量需满足冷却塔使用要求。组装方式为悬挂穿孔安装、交错排放，AB两面对接六角成型进风。淋水填料组装块片距为15.5mm，误差不大于1.0mm，组装块各邻面间距互垂直形成一个规整六面体，由各片边形成的平面应齐平一致，带有5度的斜度，不允许有重叠现象。

（4）安全要求:严格落实采购人安全生产相关管理制度，严格遵守相关的安全操作规程，确保作业人员的安全；一切安全问题均由成交供应商承担。

（5）运入更换现场的材料要码放整齐，保证施工通道和应急通道的畅通，实施更换前所有材料必须经采购人确认。

（6）拆除旧填料时，施工人员不得用力踩踏塔盘，防止塔盘漏水，拆除的旧填料需码放整齐。

（7）施工完成后，如有拆除的零部件必须恢复原貌，损坏部分由采购人作业人员负责恢复原貌，清洁整理现场。

（8）有意向供应商可以自行前往踏勘，联系人：吴工13117290141

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份，副本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日