宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对宜昌市中心人民医院西陵院区1号楼配电室发电机房双电源切换柜维修更换项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A2042

2、项目名称：宜昌市中心人民医院西陵院区1号楼配电室发电机房双电源切换柜维修更换项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（https://www.yczxyy.com/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2024年8月20日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件，投标文件1正1副。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

- 投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院9号楼3楼312）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（https://www.yczxyy.com/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：朱老师 /闫老师

联系电话：0717-6484946 13477188069 /0717-6486583 15897539255

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A2042

2、项目名称：宜昌市中心人民医院西陵院区1号楼配电室发电机房双电源切换柜维修更换项目

3、项目预算：5万元，超过此价格为无效投标。资格性和符合性审查合格后，根据以最低价确定供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生的全部费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

5、供应商须具备具备原国家电力监管委员会或国家能源局核发的承装（修、试）电力设施许可证，其中承装、承修、承试为肆级及以上资质。提供有效证件原件扫描件。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院西陵院区1#楼配电室对应急电源进线开关柜（市电及发电机无间隙转换开关柜）进行维修更换。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双电源自动转换系统 | 套 | 1 | - 1.该柜为院内一类重要负荷供电，为保证与市电/发电机电源侧断路器控制信号使用的安全性和操作维护方便，断路器必须选用原厂原型号升级版，双电源系统。 - 2.为减少成本，缩短改造时间，尽量保留原铜排，原柜体，不做大改动。 3.对现开关柜（GCS柜型）的双电源断路器拆旧换新改造施工（含一次、二次设备等改造）。 |
| 2 | 电线 | 卷 | 3 | 1.型号为BVR1.5 2.5mm2黑色； 2.含所有新增母线及原开关柜需要改造的二次线改造及调试。 |
| 3 | 技术服务 | 项 | 1 | 1.对原市电电源开关柜、发电机控制箱的启停信号及运行方式进行改造；2.含信号电缆（KVVP22-4*2.5）等所有相关材料。 |

（二）通用技术要求

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | 400V（AC） |
| 2 | 额定绝缘电压 | 1000V |
| 3 | 额定频率 | 50HZ |
| 4 | 绝缘电阻 | 开关柜每相母线及母线槽的相间、相地绝缘电阻均应≥20MΩ |
| 5 | 工频耐压 | ≥1000Vac/1min，无击穿闪络 |
| 6 | 短路强度 | 能承受国家规定的额定短时耐受电流和额定峰值电流，断路器电气分断能力Ics=Icu≥100KA |

（三）专项技术要求

1.双电源自动转换设备应具备自投自复、自投不自复、互为备用三种工作方式现场可调功能。主供电源接入市电，备供电源由发电机提供（主要运行方式为自投自复：市电停电时发电机自启，备供电源无间隙合闸送电；市电恢复送电后，发电机自动停机，主供电源无间隙合闸送电）；双电源自动转换设备具备高分断能力 ，使用分断能力等于100%极限分断能力,Ics=Icu≥100KA；双电源自动转换设备有错接相序报警 ，转换不成功信号自切断功能；机械寿命≥10000次，电气寿命≥4000次；双电源自动转换设备配置要求:额定电流2500A，3P,应同时具有配电及发电保护功能。可给配电/发电电源提供保护，可提供测量、报警和通信功能。

2.开关柜柜门上设置常用/备用电源指示灯及常用/备用合闸指示灯各1组；市电电源及发动机电源侧应配置有数显表各一块，2500/5A互感器6只,显示电流、电压、正反向有功功率、无功功率、谐波、频率、不平衡电压/电流等参数，提供串行异步半工RS485通讯接口，采用Modbus-RTU协议，各种数据信息均可在通讯线路上传送。

3.柜内导电裸露处应有相色标识及防触电绝缘（绝缘防护大于等于1KV）措施。

4.本项目工作包含给开关柜提供市电电源的上级开关柜（GCS柜型）进行改造、双电源开关柜改造和控制系统的现场改造制作安装等，其标准化要求应满足电力设备安装的相关规定。

5.本项目为总价包干，实施过程中不在增加任何费用。施工时间原则上安排在夜间，具体的施工时间由采购方提前24小时通知中标方。

3.3商务要求

1、投标供应商提供产品为全新正品，不得提供假冒伪劣产品。

2、接到采购人通知后，必须保证10个工作日内维修完毕。

3、对清单进行明细报价否则视为无效投标，报价包含货物、运输、税费等所有费用，如需要增加的其它费用全部由成交供应商自行解决，采购人不再追加任何款项。

4、售后保修期：2年，更换的零部件出现质量问题无条件进行更换。

5、付款方式：款项分期支付，成交供应商完成维修更换经采购人验收合格后30个工作日内支付至合同金额90%，余下10%作为尾款，验收合格一年后无任何质量问题无息支付，采用电汇方式结算，成交供应商提供正规增值税发票。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件1正1副。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日