宜昌普济物业服务有限公司

院内采购项目采购公告

宜昌普济物业服务有限公司对教工宿舍电梯维保项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A2057

2、项目名称：宜昌普济物业服务有限公司教工宿舍电梯维保项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（https://www.yczxyy.com/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2024年12月16日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（9号楼312室）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（https://www.yczxyy.com/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌普济物业服务有限公司

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：朱老师/闫老师

联系电话：0717-6484946 13477188069/0717-6486583 15897539255

宜昌普济物业服务有限公司

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A2057

2、项目名称：宜昌普济物业服务有限公司教工宿舍电梯维保项目

3、项目预算：70000元，超过此价格为无效投标。资格性和符合性审查合格后，以价格评分最高分确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

价格评分标准：

1、维保价格最低的为评标基准价，价格分为70分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分 =(评标基准价/投标报价)×70。

2、500元以上配件投标报价分采用低价优先法计算，即满足竞文件要求且报价下浮率（x%，x为大于或等于1的整数）最大的报价为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=(1-评标基准价)／（1-磋商报价下浮率)×30。

注：投标文件报价请分别报：维保价格及500元以上配件整体下浮率。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、采购项目的特殊条件要求：供应商具有相应主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质证书（施工类别应包含安装、维修）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目：电梯安装（含修理）。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

1、对宜昌市中心人民医院伍家院区教工宿舍4台垂直电梯进行日常巡检、定期维护保养、年检、维修、电梯关人施救等服务项目。

2、服务商应当按照国家最新版《电梯自行检测规则》（TSG T7008-2023）的标准，全力配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验和检测。每年报检以前，按照特检院检验检规要求，检验前的所有限速器校验、制动试验、静载试验、拆解清理抱闸、电梯钢丝绳伸长裁剪等相关所有费用由服务商承担，采购人不再承担其它校验、试验费用。如因校验、试验结果未达到定检标准，服务商需及时整改，保障电梯顺利年检通过，所有整改费用由服务商全部承担。

3、电梯自行检测涉及到检测费用的，服务商需提供省级以上主管部门红头文件印证材料清单并盖公章，招标方按照医院流程进行处理。反之，服务商不提供者视为服务商自行承担相应费用。

3.2项目清单、技术、服务要求：

（一）货物、服务需求一览表

采购需求一览表

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯维保服务 | 教工宿舍4台垂直电梯维保服务，服务期2025年1月1日-2027年12月31日 | 1 | 项 |

| 区域分布及电梯品牌 | 品牌 | 设备名称 | 型号 | 数量（台） | 层站/提升高度 | 速度 | 载重量/最大输送能力 | 控制方式 | 备注（编号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教工宿舍楼 | 上海三菱 | 乘客电梯 | LEHY | 1 | 18层18站 | 1.75m/s | 800KG | 并联 | 1# |
|  |  |  | LEHY | 1 | 17层17站 | 1.75m/s | 800KG | 并联 | 2# |
|  |  |  | LEHY | 2 | 11层11站 | 1.75m/s | 800KG | 集选 | 3#4# |

注：要求对每台电梯分别进行报价

（二）教工宿舍电梯维保内容

曳引与强制驱动电梯维护保养项目（内容）和要求

A1  半月维保项目（内容）和要求

表A-1  曳引与强制驱动电梯半月维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全，有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁、触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |

A2  季度维保项目（内容）和要求

季度维保项目（内容）和要求除符合A1的要求外，还应当符合表A-2的要求。

表A-2  曳引与强制驱动电梯季度维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

A3  半年维保项目（内容）和要求

半年维保项目（内容）和要求除符合A2季度维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-3的项目（内容）和要求。

表A-3  曳引与强制驱动电梯半年维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 14 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定，无松动 |
| 15 | 上、下极限开关 | 工作正常 |

A4  年度维保项目（内容）和要求

年度维保项目（内容）和要求除符合A3的要求外，还应当符合表A-4的要求。

表A-4  曳引与强制驱动电梯年度维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

注：(1)若某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整；

(2)维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑；

(3)维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准。

(4)维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。

(5)针对维保过程中磨耗超限或已经损坏的零部件（电气元器件、控制板、编码器、按钮、制动器、限速器、变频器、导轨、电动机、减速机、联轴器、扶手带、钢丝绳、五方通话、视屏监控、静态标识、警示标志、维保标识、读卡器、语音提示和门禁等内容）必须及时更换。

（三）教工宿舍电梯维保技术要求：

日常保养：每月 2 次，根据国家有关的技术规范和服务商的工艺要求，对电梯设备进行保养，具体内容有：

1、按时提交月、季、半年、年保养计划表。本月保养计划在上个月月末提交，季、半年、年保养计划应在季度、半年度、年度到期前一个月提交，保养计划经我院电梯管理部门审核并认可后方可实施。按照保养时间整体排布时间计划，合理安排人员保养，当日保养完成后当天要完成保养记录本的签字手续并接受采购人监督管理。

2、按时提交月、季、半年、年保养报告（包括：检查单、测试报告、损耗材料详细清单、异常情况说明及维修过程）。保养报告应在保养完成后一周内提交。

3、保养时间合理性因满足市场监督管理局、上级监督部门和相关法律法规的要求，服务商已合理安排维护保养时间并接受采购人监督管理，教工宿舍电梯无特殊保养报修事项的，尽量安排在周一至周五白天正常工作时间进行，合理安排保养时间。

4、按照附件一“500元以下免费更换配件清单（电梯类）”所列范围，免费提供易损部品，并根据需要予以调换，调换时需使用易损件清单中注明的原电梯备件品牌及型号，保证易损件品质量。

5、按照附件二“500元以上免费更换配件清单（电梯类）”所列范围，进行准确报价，报价不能高于采购人提供的控制单价。采购人根据需要，自行采购500元以上配件。无论500元以上配件是否由成交服务商提供，服务商均需免费更换，采购人不再支付其它额外任何费用。500元以上电梯配件（包含材料费、拆卸费、安装人工费、人身保险费及包装运输费、税金）。

6、提供全天候应急处理服务，并在接到采购人紧急报修通知后30分钟内赶到现场。

7、如果设备故障不能在当日内解决，在30分钟内向采购人书面说明故障相关情况及相应解决方法，一般性的故障要求在1小时内解决。故障处理期间遇到特殊情况（因备件需定制而造成设备故障停运），故障恢复时间不得超过3天。

8、黄金周、春节及其它法定节假日等高峰前进行大检查和专项保养，高峰保障期间设备故障停运时间不超过4小时。市场监督管理部门专项和不定期抽查接到采购人通知电话后，需在半小时以内赶到现场配合相应的工作。法定节假日配备值班人员要以书面形式提前一星期告知采购人。

9、涉及电梯、限速器、静载试验、动态制动试验等电梯检验、校验、测试等所有检验类项目，费用由成交服务商承担，并提供检验、校验、测试报告原件给采购人。电梯钢丝绳伸长，需要截短、裁剪的相关费用由成交服务商承担。

10、配合政府主管部门实施年检，检验费由成交服务商承担。若仍需复检，则复检费由成交服务商承担，直至检验合格。

11、每年进行一次综合性的运行安全和运行质量的检查，并在检测结束一周内向采购人提交检测报告。

12、每年针对不同类型的电梯进行一次应急演练，提供演练方案。

13、保养作业人员必须为正式员工，人员固定且不少于2人，从事电梯维修五年含以上工作经验。

14、服务商针对采购人电梯特殊性，应定期安排公司质检工程师对电梯保养情况进行抽检，并提供抽检情况分析报告，对保养工作人员进行考核。

15、为降低故障率,每月第一周提交上月故障统计分析报告及运行品质分析报告。

16、服务时间： 7*24小时工作制，含中华人民共和国政府规定的节假日值班服务。

17、值班要求：按照采购人办公时间安排1人在办公室驻点办公，遇到故障情况及时响应，关人响应时间为10分钟，一般故障响应时间为30分钟。

18、充足的备品备件：服务商须准备配件仓库，并且备件仓库配件资源丰富，常用的易损件按投标承诺均足量在库。

19、24小时急修服务

成交服务商需设置电梯故障24小时紧急报修电话，接到报修电话后，必须30分钟赶至现场处理急修，恢复电梯的正常使用。如遇到重大故障，现场技术人员需及时向技术主管汇报故障情况，技术主管将立即赶往现场，协同现场技术人员保证电梯故障修复，并如实向用户说明情况故障排除。急修任务处理后及时向采购人提供急修签字确认单，每月度进行急修统计。

20、配件更换及供应

1、免费调换在服务期因保养不当损坏的零部件。

2、500元以内免费更换配件需24小时内更换完毕并恢复电梯使用（详细清单见附件一）。

3、钢丝绳延长、截短等由维保单位免费实施。

4、经确定需更换500元以上备件的故障，需在72小时内更换完毕并恢复电梯使用。配件由招标方自行采购的，维保公司配合招标方询价，维保公司负责免费更换（详细清单见附件二）。

5、电梯故障需在一天内找到故障原因，不能找到故障原因的，电梯维保单位必须当天提供书面告知证明，电梯维保公司必须在故障发生之日起48小时内邀请电梯厂家工程师前往排查故障，72小时内找到故障点并排除故障。故障排除后需提供厂家或者电梯维保单位出具的故障问题处理详细分析情况报告。

6、所有更换的配件质量保证期为12个月。符合国家现行各项法律法规要求，流程完整真实，保障电梯年检通过。

附件一：500元以下免费更换配件清单（电梯类）

| 序号 | 名称 | 部件代号 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轿厢导靴靴衬 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 个 | 适用于合同所述的电梯导靴 |
| 2 | 对重导靴靴衬 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 个 | 适用于合同所述的电梯导靴 |
| 3 | 门滑块 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 个 | 轿门、厅门用 |
| 4 | 终点减速开关 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 套 | 减速、限位及极限 |
| 5 | 照明灯具 | LED灯具套件、LED筒灯 | 套 | 机房、轿厢照明用 |
| 6 | 导轨油 | CKB32精致矿油（三菱电梯专用） | 桶 | 导轨润滑 |
| 7 | 齿轮油 | 220#中负荷齿轮油 | 桶 | 曳引机减速箱（无齿轮曳引机除外） |
| 8 | 润滑油 | 锂基润滑脂 | 桶 | 各类轴承润滑 |
| 9 | 井道轿顶照明 | 220V灯泡 | 个 | 井道轿顶照明用 |
| 10 | 保险管 | 适用于电梯各种电流大小保险管 | 个 | 控制柜 |
| 11 | 变频器散热风扇 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 个 | 控制柜 |
| 12 | 三角锁 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 个 | 厅门用 |
| 13 | 三角钥匙 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 个 | 开厅门 |
| 14 | 门胶条 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 套 | 厅门用 |
| 15 | 厅门挂板 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 个 | 厅门用 |
| 16 | 厅门弹簧 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 个 | 厅门用 |
| 17 | 门锁开关触点 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 套 | 层门 |
| 18 | 厅门、轿门联动钢丝绳 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 套 | 层门、轿门 |
| 19 | 门挂轮 | 各类厅门、轿门门轴承 | 个 | 电梯各类运转部件 |
| 20 | 安全触板开关 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 个 | 轿门用 |
| 21 | 不锈钢光亮剂 | 3.8L/桶，一件4桶 | 桶 | 电梯轿厢、层门保养用 |
| 22 | 接触器、辅助触点、延时触头 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 个 | 控制柜 |
| 23 | 轿厢风扇 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 套 | 轿厢换气用 |
| 24 | 外呼按钮 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 个 | 层站 |
| 25 | 指令按钮 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 个 | 轿厢 |
| 26 | 警铃报警按钮 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 个 |  |
| 27 | 警铃 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 个 |  |
| 28 | 轿厢应急照明 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 套 | 轿厢用 |
| 29 | 油杯 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 套 | 轿厢、对重用 |
| 30 | 毛毡 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 个 |  |
| 31 | 垫片、螺丝 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 个 |  |
| 32 | 制动电阻 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 根 | 控制柜 |
| 33 | 继电器 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 个 | 控制柜 |
| 34 | 井道安全开关 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 个 | 机房、轿厢、轿顶、底坑 |
| 35 | 抱闸检测开关 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 个 | 机房 |
| 36 | 液压油 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 桶 | 缓冲器 |
| 37 | 电钩锁 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 个 | 层门 |
| 38 | 平层感应器 | 适用于合同内所述的电梯型号（YG-28 YG-25) | 个 | 轿顶 |
| 39 | 空气开关 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 个 | 电梯电源箱、电梯控制柜用 |
| 40 | 消防开关 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 个 | 消防员、紧急迫降用 |
| 41 | 基站锁 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 套 | 锁梯 |
| 42 | 门球 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 个 |  |
| 43 | 轿顶急停开关 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 个 |  |
| 44 | 底坑急停开关 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 个 |  |
| 45 | 门机皮带 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 根 | 门机旋转部件用 |
| 46 | 门机皮带轮 | 适用于合同内所述的电梯型号 | 个 | 轿顶门机用 |
| 47 | 轿厢VIP锁、司机锁、操作箱锁 | 适用于合同内所述的各类电梯型号 | 套 | 轿厢用 |
| 48 | 限速器安全开关 | 适用于合同内所述的各类电梯型号 | 个 |  |
| 49 | 12V电源（S-25-12） | 适用于合同三菱电梯型号 | 套 | 轿厢 |
| 备注 | 服务商提供的配件需为原厂正品，类型与现场一致，要有质量保证。为保证电梯符合相应安全技术规范以及标准的要求，对电梯进行的清洁、润滑、检查、调整以及更换500元以下零配件的，包括低于500元的控制模块、裁剪、继电器、装饰板、照明设施也应满足常规配件。主机齿轮油、缓冲器液压油、导向轮润滑油等油品类所有配件由服务商免费提供，调整悬挂钢丝绳（截短钢丝绳）视为维护保养，服务商负责维修和调试，保障年检顺利通过，不得收取任何人工费用。 |  |  |  |

附件二：500元以上免费更换配件清单（电梯类）

| 序号 | 配件名称 | 配件型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三菱外呼板 | P366705B000G02(原厂正品) | 套 | 1320 | 适用于LEHY梯型 |
| 2 | 三菱轿门电动机 | 原厂正品 | 个 | 7500 | 适用于LEHY梯型 |
| 3 | 三菱控制柜主板电源 | 原厂正品 | 块 | 1280 | 适用于LEHY梯型 |
| 4 | 三菱控制柜主板接口板W1板 | P203713B000G11(原厂正品) | 块 | 4200 | 适用于LEHY梯型 |
| 5 | 三菱控制柜主板P1 | P203728B000G03（原厂正品） | 块 | 11350 | 适用于LEHY梯型 |
| 6 | 三菱门机编码器 | Z65AC-08(原厂正品) | 个 | 1550 | 适用于LEHY梯型 |
| 7 | 三菱控制柜5#接触器 | 原厂正品 | 个 | 1050 | 适用于LEHY梯型 |
| 8 | 三菱控制柜接触器LB | 原厂正品 | 个 | 750 | 适用于LEHY梯型 |
| 9 | 三菱光幕（含支架） | 原厂正品 | 套 | 3650 | 适用于LEHY梯型 |
| 10 | 微科光幕 | 原厂正品 | 套 | 2500 | 适用于LEHY梯型 |
| 11 | 三菱平层感应器 | ADS-51M（原厂正品） | 个 | 880 | 适用于LEHY梯型 |
| 12 | 电梯专用钢丝绳 | Φ8提供出厂合格报告 | 每米 | 47 | 适用于LEHY梯型 |
| 13 | 限速器钢丝绳 | Φ6提供出厂合格报告 | 每米 | 36 | 适用于LEHY梯型 |
| 14 | 三菱曳引轮 | 原厂正品 | 个 | 8500 | 适用于LEHY梯型 |
| 15 | 三菱导向轮、返绳轮 | 原厂正品 | 个 | 7500 | 适用于LEHY梯型 |
| 16 | 三菱门头组件 | 原厂正品 | 套 | 3350 | 适用于LEHY梯型 |
| 17 | 三菱再平层感应器 | PAD-3A（原厂正品） | 个 | 950 | 适用于LEHY梯型 |
| 18 | 三菱轿内指令板 | 原厂正品 | 块 | 1280 | 适用于LEHY梯型 |
| 19 | 三菱轿内控制板 | 原厂正品 | 块 | 2250 | 适用于LEHY梯型 |
| 20 | 三菱轿内显示板 | 原厂正品 | 块 | 1560 | 适用于LEHY梯型 |
| 21 | 三菱层站电源 | KCR-965A | 套 | 950 | 适用于LEHY梯型 |
| 22 | 三菱曳引机编码器 | 原厂正品 | 个 | 3850 | 适用于LEHY梯型 |
| 23 | 三菱轿顶门机板 | P231709B000G03（原厂正品） | 块 | 8800 | 适用于LEHY梯型 |
| 24 | 三菱称量装置 | 原厂正品 | 套 | 2600 | 适用于LEHY梯型 |
| 25 | 三菱驱动模块 | 原厂正品 | 块 | 4950 | 适用于LEHY梯型 |
| 26 | 三菱放电模块 | 原厂正品 | 块 | 3850 | 适用于LEHY梯型 |
| 27 | 三菱驱动电源板 | KCR-759C（原厂正品） | 块 | 3300 | 适用于LEHY梯型 |
| 28 | 三菱限速器 | DG-245S（原厂正品，提供型式试验报告和合格证） | 套 | 5800 | 适用于LEHY梯型 |
| 29 |  | DG-245Y（原厂正品，提供型式试验报告和合格证） | 套 | 5800 | 适用于LEHY梯型 |
| 30 | 三菱缓冲器 | 原厂正品（提供型式试验报告和合格证） | 个 | 3500 | 适用于LEHY梯型 |
| 31 | 无线对讲 | 一拖四台电梯带五方通话 | 套 | 1500 | 适用于LEHY梯型 |
| 32 | 三菱抱闸制动电磁线圈 | 相同规格型号，提供出厂合格证明 | 套 | 6550 | 适用于LEHY梯型 |
| 33 | 三菱抱闸臂 | 相同规格型号 | 套 | 5500 | 适用于LEHY梯型 |
| 34 | 变压器 | 相同规格型号 | 台 | 3500 | 适用于LEHY梯型 |
| 35 | 安全钳 | 相同规格型号 | 套 | 8500 | 适用于LEHY梯型 |
| 36 | 三菱电梯驱动电容 | 相同规格型号 | 只 | 650 | 适用于LEHY梯型 |
| 37 | 三菱电梯高压吸收板 | 相同规格型号 | 块 | 4800 | 适用于LEHY梯型 |
| 38 | 曳引机 | 相同规格型号 | 台 | 95000 | 适用于LEHY梯型 |
| 39 | 扁电缆 | 相同规格型号 | 米 | 185 | 适用于LEHY梯型 |
| 40 | P1板供电电源盒 | 相同规格型号 | 套 | 2150 | 适用于LEHY梯型 |
| 41 | 三菱曳引轮磁钢片 | 相同规格型号 | 组 | 18144 | 适用于LEHY梯型 |
| 42 | 三菱曳引轮轴承（大） | 相同规格型号 | 只 | 2772 | 适用于LEHY梯型 |
| 43 | 三菱曳引轮轴承（小） | 相同规格型号 | 只 | 972 | 适用于LEHY梯型 |

500元以上电梯配件（包含材料费、拆卸费、安装人工费、人身保险费及包装运输费、税金）。

备注：服务商报价时需对全部货物清单项的单价进行统一下浮率报价，如供应商的报价下浮率为10%，即结算时全部清单项的单价均下浮10%，以采购人控制单价的90%进行结算。

（四）商务要求：

1、服务期：教工宿舍4台垂直电梯服务期为2025年1月1日-2027年12月31日，以实际进场日期开始。

2、服务地点：采购人指定地点。

3、付款方式：每年度结算方式为分为两次付款，第一次为服务期满六个月后成交供应商开具相关税务发票，采购人在10个工作日内支付当年合同金额的50%；第二次为服务满十二个月后且所有电梯年检通过后，成交供应商开具相关税务发票，采购人在10个工作日内支付当年剩余的50%尾款。

若在服务期内有被罚款的事项发生，应扣除罚款金额，罚款金额无上限。结算前依据宜昌市中心人民医院电梯维护保养外包服务质量考核细则报告（详见附件三），审核后由双方签字确认，考核结果落实在每次结算金额中。电梯维保单位服务质量考核表满分为100分，90分以上为优秀，80—90分为良好，60—80为合格，60分以下为不合格。考核分数低于60分则解除合同并取消服务商资格。

4、服务商应派2名专职技术人员驻点维护保养采购人电梯，包括管理人员（项目负责人和技术工程师等）、电梯维保人员（全年派驻宜昌市中心医院维保点24小时维保人员和后备维保人员），固定报修电话一台，电梯维保人员均应具备《特种设备作业人员证》（电梯），实行24小时值班制度。驻派人员应按采购人作息时间到采购人办公室报道，其中至少1人同采购人工作人员共同办公。法定节假日、双休及夜间，成交供应商需安排至少1人在医院驻点维护保养电梯和处理急修任务，保障医院电梯设备正常运转，派驻人员必须与竞争性磋商响应文件中承诺的人员一致。

5、服务商须承诺因自身原因无法采购或者经询价、招标等形式服务商未能中标，由采购人另行采购的零配件，服务商必须及时免费进行更换。

附件三 宜昌市中心人民医院电梯维护保养外包服务质量考核细则

| 宜昌市中心人民医院电梯维护保养外包服务质量考核细则 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 | 执行标准 | 考核 | 考核部门 | 扣分情况 |
| 1 | 人员管理 | 安排电梯外包维修人员驻点管理 | - 着装规范、穿戴工作服、佩戴维保单位工牌，态度端正，不推诿、不拖沓不影响正常维修维保进度，服从医院规章制度。 - 驻点人员严格按照电梯班工作日上下班时间履行签到义务，不得迟到和早退，特殊情况需请假应提前告知电梯管理部门，一周内请假次数不超过1次。 - 对于电梯班工作人员提出电梯方面的合理化建议，要耐心服务，为客户着想，切勿出现推诿、懈怠等负面情绪。 - 驻点人员因培训、出差、学习等事情，维保部负责人或者驻点人员应提前一天告知电梯管理部门并及时调配其它人员补充。 - 维保人员出入电梯机房，需主动完成机房出入登记记录本的记录签字任务。 6、夜间、双休及法定节假日需安排1人驻点处理急修任务，公司要提供详细的值班表并有替代人员方案。 | 违反一次按1000元/次处罚。 | 电梯班 | 5分/次 |
| 2 |  | 响应时间 | 1、电梯困人时间，维保人员须在合同约定时间内（10分钟内）赶到现场，30分钟内将人员放出，当天自觉履行电梯管理部门临床报修记录本签字手续。 | ①超时及病人投诉的2000元/次处罚 ②消防部门先赶到现场的5000元/次 | 电梯班 | 10分/次 |
|  |  |  | 2、电梯一般故障，维保人员须在30分钟内赶到现场，当天自觉履行电梯管理部门临床报修记录本签字手续。 | 超时的1000元/次 | 电梯班 | 5分/次 |
| 3 | 标识证件 | 维保的电梯年检时间及年检标识不得超期； 电梯定期维保时间及维保标识不得超期；维保人员特种设备维修人员操作证不得超期。 | 1、电梯年检时间及年检标识超过有效期。 | 按10000元/台进行处罚。 | 电梯班 | 100分/次 |
|  |  |  | 2、电梯维保标识不得超期 | 超期的按500元/台次进行处罚 | 电梯班 | 5分/台次 |
|  |  |  | 3、维修人员操作证不得超过有效期，维保公司需提供有效期内维保维修人员作业证复印件并盖公章，方便上级部门备查。 | 过期的一次性处罚2000元，并及时更换维保人员 | 电梯班 | 20分/次 |
| 4 | 应急演练 | 制定应急措施和救援预案，进行应急演练 | 每年必须进行一次应急救援预案演练，并有详细记录及演练方案。 | 违反的按1000元/类处罚。 | 电梯班 | 5分/类 |
| 5 | 维修时间 | 寻找故障及更换配件要求 | 500元以内的免保配件需在24小时内及时更换。 | 超时的按200元/天处罚。 | 电梯班 | 2分/天 |
|  |  |  | 确定是500元以上配件故障的，需在故障发生之时起72小时内更换备件并消除故障。 | 超时的按500元/天处罚。 | 电梯班 | 5分/天 |
|  |  |  | ①电梯故障，电梯维保公司不能在24小时内找到到故障原因的，电梯维保公司必须在故障发生之时起48小时内邀请电梯厂家工程师前往排查故障，72小时内找到故障点并排除故障，电梯厂家工程师前来排查故障等费用由电梯维保公司支付。 ②电梯故障，电梯维保公司未在72小时以内排查故障主要原因导致困人及其他故障问题，未及时修复，也未以书面方式拿出合理性解决方案，导致故障持续存在的。 | 1、24小时未找到故障的一次性处罚1000元； | 电梯班 | 5分/次 |
|  |  |  |  | 2、故障发生之时起48小时未邀请电梯厂家前往排查故障的一次性处罚2000元，每延期一天处罚1000元。3、故障发生未在72小时内彻底消除并排查清楚，导致故障持续存在的一次性罚款3000元。 | 电梯班 | 10分/天 |
| 6 | 维保质量 | 500元备件储备 | 500元备件清单必须按清单在医院制定位置储备各1套或者2套，维修使用后及时补充，每年随机检查不得低于11次 | 备件缺失的按500元/次进行处罚 | 电梯班 | 5分/次 |
| 7 |  | 应按照《电梯维护保养规则 TSG T5002-2017》的规定，监督实施半月、季度、半年、年度保养质量和记录，维保记录需有使用单位安全管理人员的签字确认 | 1、认真作好记录，杜绝涂改等弄虚作假行为，方便审核。 电梯管理部门的维护保养记录本要在当天维保任务完成后当天完成记录本的签字手续，方便检查。 2、按规定时间和要求进行维保并填写相应的维保记录。维保计划需提前告知电梯班负责人统筹安排时间，每一次维保任务完成后，需当天内完成签字确认手续。 3、维保作业时，按照法律法规文件规定要求，认真落实安排2人维保人员维护保养（特别是自动扶梯保养）。 4、维保记录需使用单位安全管理人员签字确认。 5、维保质量达标，接受电梯班负责人的监督和建议。 6、维保质量能够接受电梯班负责人的不定期抽查，并书面提出整改意见，及时整改完毕。 | 违反一次按1000元考核。 | 电梯班 | 5分/次 |
| 8 |  | 电梯的改造及维修应按国务院《特种设备安全监察条例》的规定到当地安全监察机构办理开工告知手续 | 按照特种设备相关法律法规办理告知手续。 | 违反一次按1000元考核。 | 电梯班 | 10分/次 |
| 9 |  | 上级监督部门安全检查 | 因电梯维保公司工作不仔细，延误检查的，导致检查不规范的。 | 违反一次按2000元考核。 | 电梯班 | 5分/次 |
| 10 |  | 限速器校验、制动试验检测 | 需在有效期前提前校验、试验不得超期影响年检。 | 违反一次按1000元考核。 | 电梯班 | 10分/次 |
| 注：电梯维保单位服务质量考核表满分为100分，90分以上为优秀，80—90分为良好，60—80为合格，60分以下为不合格。考核分数低于60分则解除合同并取消服务商资格。 |  |  |  |  |  |  |

四、评审标准

（一）资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 特殊条件要求 | 供应商具有相应主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质证书（施工类别应包含安装、维修）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目：电梯安装（含修理）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供