宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对宜昌市中心人民医院伍家院区蒸汽锅炉烟囱更换工程项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-2025-A2016

2、项目名称：宜昌市中心人民医院伍家院区蒸汽锅炉烟囱更换工程项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（https://www.yczxyy.com/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2025年5月15日 09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件，投标文件1正1副。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院9号楼3楼312）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（https://www.yczxyy.com/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：朱老师/闫老师

联系电话：0717-6227076 13477188069/0717-6486583 15897539255

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-2025-A2016

2、项目名称：宜昌市中心人民医院伍家院区蒸汽锅炉烟囱更换工程项目

3、项目预算：9.3万元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定供应商及成交价格。投标人报价包含总价及工程量清单报价。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包、转包。

5、特定资质要求：具备主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（类别：锅炉制造）或《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》（施工类别：锅炉安装），许可级别：2级（B级）及以上。

6、明确现场负责人姓名、专业技术资格证、专业、职称资格证、联系电话等信息，在投标文件中提供相应支撑材料。并且提供承诺书，承诺书格式详见附件。

三、采购需求

3.1项目概况

伍家院区2台蒸汽锅炉的烟囱由于使用年限较长，现已锈蚀严重，局部穿孔已无法维修，存在一定安全隐患。现需对其烟囱进行更换，材质采用304不锈钢，与另外4台锅炉烟囱保持一致。具体内容见工程量清单。

3.2项目清单、技术、服务要求

工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双层不锈钢保温烟囱 | 不锈钢SUS304材质；烟囱内径为：φ600，壁厚：5mm；外径为：φ620，壁厚：0.3mm；保温厚度100mm | 米 | 20 |  |  |  |
| 2 | 双层不锈钢保温烟道变接 | 700*700，不锈钢SUS304材质；保温厚度100mm | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 天圆地方 | DN600，不锈钢SUS304材质；保温厚度100mm | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢烟冒 | DN900，不锈钢SUS304材质；保温厚度100mm | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 烟囱烟道支架 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 原烟囱及烟道拆除 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 新烟囱及烟道安装 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 辅材及运费 | 螺栓、氧气、乙炔、焊材及切磨片等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

3.3商务要求：

3.3.1施工工期要求：10日历天

3.3.2施工要求：①施工过程中不得影响医院的道路交通和医护人员的正常工作；②施工工地需做好必要的防护措施，不得出现违背安全生产的事情发生；③一旦出现安全事故，所有的损失由施工方承担，与医院无关；④施工时间以采购人要求为准；⑤12345市长热线投诉一次罚款2000元。

3.3.3工程验收标准：本工程以施工图纸、作法说明、设计变更等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准，达到国家现行相关工程施工验收规范合格等级标准。由于乙方原因造成质量事故，其材料费、人工费用由乙方承担，工期不顺延。

3.3.4安全生产要求：达到《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011合格标准，避免发生安全事故。

3.3.5检查和返工：中标商应认真按照标准、规范和设计的要求施工，随时接受甲方代表的检查测验、为检查测验提供便利条件，并按采购方代表的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。

3.3.6投标报价：投标价格采用方式：全费用固定单价，工程量按实结算，承包方式为包工包料。投标供应商的中标全费用固定单价在合同执行期间一次包干，工程量按实际铺设数量经审计复核后进行结算，中标单位不得以任何理由予以变更单价，除非招标人提出的设计变更。

3.3.7投标价格：投标报价必须包括材料费、制作费、五金配件费、运输费、安装费、保险费、工程检测费、管理费及税金等所有费用。

3.3.8付款条件及方式：工程验收合格经审计后支付至审定金额的98.5%，余1.5%作为尾款12个月后无质量问题全额无息支付。水电费按照合同价的0.7%进行计算，从工程款中扣还甲方。

3.3.9质保期：工程验收合格后壹年。

附件：

工程不转包及驻派现场负责人承诺书

宜昌市中心人民医院：

我单位郑重承诺，若我单位中标            项目，我单位承诺工程绝不转包，在施工期间现场负责人为姓名：         ；性别：      ；专业技术资格证书：      职称：        ；专业：          ；联系电话：

：若因该现场负责人生病等不可抗拒因素不能履职的，我单位承诺更换同等级别的现场负责人，并向贵单位提供其专业资格证书、职称证书、一年的社保证明等。若我单位擅自将工程转包或者驻派现场的负责人与合同不一致，本项目合同自动失效，所有损失及行政处罚由我单位承担。

承诺人（公章）：

公司法人签字（法人章）：

年    月     日

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
|  | 特定资格要求 | 具备主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（类别：锅炉制造）或《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》（施工类别：锅炉安装），许可级别：2级（B级）及以上。 |
|  | 项目负责人 | 明确现场负责人姓名、专业技术资格证、专业、职称资格证、联系电话等信息，在投标文件中提供相应支撑材料。并且提供承诺书，承诺书格式详见附件。 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份，副本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日