宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对宜昌市中心人民医院伍家院区交通护栏采购项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-2025-A2038

2、项目名称：宜昌市中心人民医院伍家院区交通护栏采购项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://https://www.yczxyy.com）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2025年10月27日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件，投标文件1正1副。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办伍家院区9号楼312房（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（www.yczxyy.com）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：朱老师 /闫老师

联系电话：0717-6484946 13477188069 /0717-6486583 15897539255

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-2025-A2038

2、项目名称：宜昌市中心人民医院伍家院区交通护栏采购项目

3、项目预算：2万元，超过此价格为无效投标。资格性和符合性审查合格后，根据以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生的全部费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

伍家院区院内部分交通护栏破旧、老化，样式老旧且已使用10余年，影响美观又存在安全隐患，拟采购33套护栏进行更换，由供应商负责供货及安装。

3.2项目清单、技术、服务要求：

- 货物、服务需求一览表

| 名称 | 图样 | 规格（单位mm） | 高度mm | 备注 | 数量 | 单价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通护栏 |  | 立柱：φ114*3.0 | 1010 |  | 33套 |  |
|  |  | 面管：φ60*2.0 |  | 总长度约100米 |  |  |
|  |  | 横管：φ48*2.0 |  | 表面处理：氟碳漆 |  |  |
|  |  | 竖管：φ48*2.0 |  | 注：每套护栏配2根立柱 |  |  |
|  | 混凝土公安底座 | 450*350*150 | 个 | 材质为热镀锌钢板填砼，黑色（氟碳漆饰面） | 总计（元） |  |

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术规格参数、服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通护栏 | 高度为含柱帽底座立柱1010mm，每片长2886mm，护栏横管型材采用镀锌层厚度不低于80g/㎡的∮60*2.0mm 热镀锌圆管，上下横管相同，中间为∮48*2.0mm 的热镀锌圆管焊接，护栏片必须整体满焊，不得有间隙孔，不得使用其它物充填孔，型材端部焊接完整后应打磨、去毛刺，单片护栏重量不低于48㎏。表层为深灰色静电喷涂，采用纯聚脂彩色粉末喷涂工艺(喷涂层达到90微米)；护栏构件喷涂层应均匀，色泽统一，表面光滑、平整。无疤斑、无滴流、无明显凹凸、无熔渣；不得有剥落、气泡、裂纹、擦伤等表面缺陷；保质期内护栏整体不得因技术质量出现锈迹、裂痕、脱漆（机械清洗车自动清洗不掉漆）和明显褪色。 | 图纸中标注的反光膜要求为 3M EGP 级反光膜。 |
| 2 | 交通护栏 | 高度为含柱帽底座立柱600mm，采用∮114mm×3.0mm 热镀锌圆管，立柱帽采用金属冲压件，造型为圆球造型，立柱上贴两条黄色反光膜，反光膜绕立柱一周，高度为100mm；护栏立柱与拦片之间必须采用钢质连接件连接，钢质连接件安装孔孔距尺寸应符合图纸公差限制要求，不得采用焊接方式。表层为深灰色静电喷涂。 |  |

- 注：投标人投标时必须注明单价，单价包含货物、运输、税费、调试、安装等一切费用。

3.3商务要求

1、接到采购人通知后，必须保证15个日历天内按采购人要求送货并安装到指定位置。

2、报价包含所有费用，如需要增加的其它费用全部由成交供应商自行解决，采购人不再追加任何款项。

3、提供的货物为全新、正品，不得提供假冒伪劣产品，若采购人对所送商品存疑，采购人可任意抽取一款货物，对其实行相关质量标准进行送检，中标供应商承担抽检等所产生的所有费用。。

4、质保期：1年，中标供应商在接采购人维修通知后2小时做出响应，普通维修任务须4小时内解决，不能在规定时间内修复，需向采购人提出书面申请并说明原因；

5、付款方式：款项分期支付，成交供应商到货完成安装调试经采购人验收合格后45个工作日内支付合同金额的95%，余下5%作为尾款，验收合格1年无任何质量问题无息支付，采用电汇方式结算，成交供应商提供正规增值税发票。

6、在验收过程中发现质量、技术参数不符或表面瑕疵等问题，中标人应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份，副本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日