宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院伍家院区1号楼空压机采购及安装项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-2026-A2006

2、项目名称：宜昌市中心人民医院伍家院区1号楼空压机采购及安装项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（https://www.yczxyy.com/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2026年3月11日09:30 。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件，投标文件1正1副。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（伍家院区9号楼7楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（https://www.yczxyy.com/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：朱老师/闫老师

联系电话：0717-6227076 13477188069/0717-6486583 15897539255

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-2026-A2006

2、项目名称：宜昌市中心人民医院伍家院区1号楼空压机采购及安装项目

3、项目预算：11万元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价包含包干总价及清单报价，报价需考虑项目执行中可能发生事宜的所有费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

- 3.1项目概况

为保障伍家院区1号楼压缩空气稳定供应，拟采购1台微油螺杆空压机及其配套设备设施，并完成相应设备设施安装及调试。

- 3.2采购内容

## 标的物：

| - 设备名称 | - 设备规格 | - 数量 | - 单台供气量 | - 单价 | - 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 微油螺杆 - 空压机 | - 37KW | - 1 | - ≥6.12m³/min |  |  |
| - 电气控制柜 | - 配套控制空压机房设备 | - 1 | - / |  |  |
| - 旧机拆除、新机安装调试及安装辅材等 | - / | - 1 | - / |  |  |
| - 总计： |  |  |  |  |  |

- 注：所有安装、调试、运输及拆除费用均包含在投标总价中，采购人不另行支付费用。

- 3.3商务要求

- 供货及安装期限：成交供应商在签订合同后30日历天以内完成设备到货、安装及调试；

- 2023年1月1日以来具有类似业绩至少2项，提供合同复印件并加盖公章；

- 付款方式：款项分期支付，设备到货按照要求完成安装并调试完成达到使用状态经采购人验收合格后支付合同价款的95%，尾款5%在验收合格1年后无息支付，款项采用电汇结算，成交供应商提供正规增值税发票。

# 3.4技术要求

- 1、供货设备详细参数要求

### 1.1、微油螺杆空压机

| 序号 | 名称 | 单位 | 微油螺杆空压机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容积流量 | m3/min | 6.12 |
| 2 | 排气压力 | Mpa | 0.85 |
| 3 | 电机名义功率 | KW | 37 |
| 4 | 噪音 | dB(A) | 72 |
| 5 | 电源 | V/Hz | 380V/50Hz |
| 6 | 最高环境温度 | ℃ | 46 |
| 7 | 冷却方式 |  | 风冷 |
| 8 | 防护等级 |  | IP55 |
| 9 | 排气含油量 | ppm | ≤3 |
| 10 | 外形尺寸 | mm | 1560 x 930 x 1420（±5%） |

# 2、螺杆式空气压缩机其他要求

2.1总的要求：空压机及附属设备应能在规定的环境条件下长期安全、可靠、平稳运行，并满足各种性能和工况要求；空压机应有良好的可控性能，合理的运行操作方式及就地启停、调试和正常及事故情况下必需的检测、控制调节及保护等措施，以确保设备的安全经济运行。

2.2 空压机设备的制造加工符合国际、国内相关标准及行业标准、企业标准。

2.3 空压机有安全可靠的接地装置，防止因漏电而造成危险。空压机不会漏水、漏气、漏油等。

2.4 所有空气压缩机系统内部的管路、容器、冷却器保证不泄漏，在出厂前应按有关验收规范做压力试验。

2.5 压机系统应有的检测装置和就地PLC控制器，产品需具有RS485通讯接口，采用Modbus通讯协议方式工作，以实现远程监控。

2.6 空压机组采用全自动控制，具备控制、显示、自我诊测及保护、报警等功能，可实现无人看管下24小时可靠运行，空压系统各设备间应能实现故障联动保护。

# 3.5安装要求

1. 总体要求：

本项目为交钥匙项目，乙方负责整个项目的供货、旧设备拆除及新设备的安装调试。

2.拆除、组装、调试及安装方案：

（1）出具拆除、组装及调试旧机方案：本项目包括原有1空压机的拆除。

（2）出具新设备安装方案：旧设备拆除腾出场地后进行新设备安装，包括更具现场地面平整硬化、设备安装、管道布置（使用铜管或304不锈钢）、排气风罩、配电柜及电缆等配套设施安装。

（3）设备电气控制满足压力自动启停、主备自动切换功能，配电柜满足手动及自动控制需求；管道安装完毕后进行泄露及压力试验，确保安装质量。

（6）新增设备的散热排风管及排气风机安装改造。

# 3.6技术服务要求

1.成交供应商对整机保修一年。

2.成交供应商负责免费开机、调试及对操作人员的现场培训，并负责解决合同设备在安装调试运行中出现的问题。

3.保修期内，接到故障报修信息后，1小时内抵达现场处理解决问题。

4.保修期内每月定期对设备巡检一次，及时检查设备的运转情况，以及存在的使用问题，最大限度地满足需方的要求。

5.技术资料及图纸交付

| 序号 | 文件名称 | 单位 | 数量 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备总装图（包括：设备外形尺寸，进、出口位置及标高，法兰尺寸、总重量、技术性能及要求） | 套 | 1 | 签约一周内 |
| 2 | 设备基础图 | 套 | 1 | 签约一周内 |
| 3 | 管道及仪表流程图 | 套 | 1 | 签约一周内 |
| 4 | 电气控制原理图 | 套 | 1 | 签约一周内 |
| 5 | 安装、使用说明书 | 套 | 2 | 产品到货 |
| 6 | 用户手册（操作手册、维护手册） | 套 | 2 | 产品到货 |
| 7 | 产品检验和合格证（附压力容器图纸及所有报备资料） | 份 | 1 | 产品到货 |
| 8 | 质量证明书 | 份 | 1 | 产品到货 |
| 9 | 医用压缩空气品质检测结果 | 份 | 1 | 调试完毕后 |

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份，副本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日