采  购  公  告

宜昌市中心人民医院对江南院区磁共振用房加固及装修项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXZBB-YN-2018-44

2、项目名称：宜昌市中心人民医院江南院区磁共振用房加固及装修项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件及附件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2018年10月16日09:30（周一至周五上午8:00～11:45，下午14:30～17:45，节假日除外）。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）单独放在投标文件外的法人授权委托书或者法人身份证明书。若递交人为委托代理人，须提供法人授权委托书（附法人和被授权人身份证复印件加盖公司公章）；若递交人为法人，须提供法人身份证明书（附法人身份证复印件加盖公司公章）。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的招标人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

4、开标时间：同投标截止时间。

5、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

招 标 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：王科长/周老师

联系电话：0717-6484946 18271360691/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、招标内容

1、项目编号：YCZXZBB-YN-2018-44

2、项目名称：宜昌市中心人民医院江南院区磁共振用房加固及装修项目

3、项目预算：124000元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，包含材料费、运杂费、装修费、加固费、售后服务开支、税金、利润等各种应有费用的总和，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

2、投标人需具备建筑装饰装修工程专业承包二级及以上。

三、采购需求

3.1 项目概况

宜昌市中心人民医院新增江南院区磁共振用房位于江南院区住院部1楼，建筑面积150平米，设置机房1间、辅助设备室1间，控制室1间，注射室1间，更衣室1间，候诊室1间等。现需对机房进行建设及加固，对其他用房进行装修等。

3.2 施工清单

| 江南院区磁共振用房加固及装修施工清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 施工要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 拆除项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板隔断拆除 | 原病案库房与走廊之间轻钢龙骨石膏板隔断拆除 | 33.06 | 平米 | 0 | 0 |
| 2 | 门拆除 | 原病案室、消防控制室门拆除 | 3 | 樘 | 0 | 0 |
| 3 | 砖墙拆除及开门洞 | 消防控制室与病案库房之间砖墙拆除，消防控制室与走廊之间开1400*2100门洞1个，病案库房隔墙开1400*2100门洞1个。 | 28.7 | 平米 | 0 | 0 |
| 4 | 吊顶拆除 | 病案库房、消防控制室3个房间吊顶拆除，为方便新砌墙体走廊吊顶需拆除部分。 | 175 | 平米 | 0 | 0 |
| 5 | 水电拆除 | 病案库房、消防控制室3个房间内所有水电需全部拆除（水：包括中央空调管路、消防管路） | 150 | 平米 | 0 | 0 |
| 6 | 地面拆除 | 磁共振机房地面水磨石及基层需全部铲除至混凝土楼面 | 36.1 | 平米 | 0 | 0 |
| 7 | 地面拆除 | 控制室线槽沟200宽、50深 | 4.44 | 米 | 0 | 0 |
| 8 | 建筑垃圾清运 | 施工过程中产生的建筑垃圾清运至环保制定位置 | 1 | 项 | 0 | 0 |
| 8 | 小计 |  |  |  |  | 0 |
| 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 红砖墙 | 240厚、上顶、双面抹灰、预留洞口：屏蔽门洞2400*1500*1个,屏蔽窗预留洞1600*1000*1个，系统滤波器滤波板预留洞750*750*1个，失超管波导板等预留洞400*400*2个，梯度排风波导等预留洞700*400*3个，接地排预留洞500*900*1个，磁体入口预留洞2500*2600*1个（待磁体进入口将洞口缩减为屏蔽窗洞），预埋线管预留洞300*150*1个，波导预留洞300*300*1个，空调安装预留洞根据实际情况配合开启。详见磁共振安装详图 | 37.2 | 平米 | 0 | 0 |
| 10 | 预制过梁 | 长2.9米、宽0.24米、厚0.2米（若未有预制则按扎钢筋现浇执行） | 1 | 根 | 0 | 0 |
| 11 | 预制过梁 | 长1.9米、宽0.24米、厚0.2米（若未有预制则按扎钢筋现浇执行） | 1 | 根 | 0 | 0 |
| 12 | 预制过梁 | 长1米、宽0.24米、厚0.2米 | 4 | 根 | 0 | 0 |
| 13 | 预制过梁 | 长1.3米、宽0.24米、厚0.2米 | 1 | 根 | 0 | 0 |
| 14 | 预制过梁 | 长0.6米、宽0.24米、厚0.2米 | 4 | 根 | 0 | 0 |
| 15 | 空心砖墙 | 240厚、上顶（含封门洞1000*2100*2个）、双面抹灰、预留洞口：门洞1500*2100*2个，门洞1300*2100*1个，门洞1000*2100*2个，窗洞1500*1700*2个，窗洞1600*1700*4个，窗洞300*600*1个，预留磁体入口2500*2600*2个，待磁体进入口封洞抹灰 | 101.52 | 平米 | 0 | 0 |
| 16 | 预制过梁 | 长2.9米、宽0.24米、厚0.2米（若未有预制则按扎钢筋现浇执行） | 1 | 根 | 0 | 0 |
| 17 | 预制过梁 | 长1.6米 | 1 | 根 | 0 | 0 |
| 18 | 预制过梁 | 长1.8米、宽0.24米、厚0.2米（若未有预制则按扎钢筋现浇执行） | 7 | 根 | 0 | 0 |
| 19 | 预制过梁 | 长1.3米、宽0.24米、厚0.2米 | 2 | 根 | 0 | 0 |
| 20 | 预制过梁 | 长0.9米、宽0.24米、厚0.2米 | 1 | 根 | 0 | 0 |
| 21 | 地面找平 | 高标号水泥砂浆找平，需采用水平仪测量，找平需做到绝对平整 | 36.1 | 平米 | 0 | 0 |
| 22 | 现浇空调基座 | C20混凝土，8000*2000*200 | 3.2 | 立方 | 0 | 0 |
| 23 | 失超管隔墙 | 120厚，红砖 | 9.4 | 平米 | 0 | 0 |
| 24 | 失超管隔墙面砖 | 100*100外墙砖 | 9.4 | 平米 | 0 | 0 |
| 25 | 碳纤维布加固 | CT检查室混凝土板采用碳纤维布站贴加固处理：碳纤维布采用300Kg/m2 ，均采用单层100mm宽碳纤维布，碳纤维布竖向、横向垂直铺设 | 42 | 平米 | 0 | 0 |
| 26 | 小计 |  |  |  |  | 0 |
| 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SBS防水 | 按设备厂家要求工艺双层SBS防水，上卷100mm | 36.1 | 平米 | 0 | 0 |
| 28 | 电气线路1 | 控制室控制台电气线路3*2.5，多股铜芯线，暗装，线路穿KBG套管 | 12 | 米 | 0 | 0 |
| 29 | 电气线路2 | 控制室控制台左侧电气线路3*2.5，多股铜芯线，暗装，线路穿KBG套管 | 12.6 | 米 | 0 | 0 |
| 30 | 电气线路3 | 控制室控制台前方电气线路3*2.5，多股铜芯线，暗装，线路穿KBG套管 | 9.2 | 米 | 0 | 0 |
| 31 | 电气线路4 | 注射室电气线路3*2.5，多股铜芯线，暗装，线路穿KBG套管 | 10.7 | 米 | 0 | 0 |
| 32 | 电气线路5 | 候诊室电气线路3*2.5，多股铜芯线，暗装，线路穿KBG套管 | 20 | 米 | 0 | 0 |
| 33 | 空调电气线路1 | 控制室空调电气线路3*2.5，多股铜芯线，暗装，线路穿KBG套管 | 6 | 米 | 0 | 0 |
| 34 | 照明线路1 | 控制室照明线路2*1.5，多股铜芯线，暗装，线路穿KBG套管 | 12 | 米 | 0 | 0 |
| 35 | 照明线路2 | 过道照明线路2*1.5，多股铜芯线，暗装，线路穿KBG套管 | 10.3 | 米 | 0 | 0 |
| 36 | 照明线路3 | 候诊室照明线路2*1.5，多股铜芯线，暗装，线路穿KBG套管 | 14.2 | 米 | 0 | 0 |
| 37 | 照明线路4 | 候诊室照明线路2*1.5，多股铜芯线，暗装，线路穿KBG套管 | 23 | 米 | 0 | 0 |
| 38 | 照明线路5 | 注射室照明线路2*1.5，多股铜芯线，暗装，线路穿KBG套管 | 11 | 米 | 0 | 0 |
| 39 | 照明线路6 | 更衣室照明线路2*1.5，多股铜芯线，暗装，线路穿KBG套管 | 13.7 | 米 | 0 | 0 |
| 40 | 照明线路7 | 辅助设备室照明线路2*1.5，多股铜芯线，暗装，线路穿KBG套管 | 19.5 | 米 | 0 | 0 |
| 41 | 排风系统线路 | 控制室、注射室、更衣室3*1.5多股铜芯线，暗装，线路穿KBG套管 | 40 | 米 | 0 | 0 |
| 42 | 五孔插座 | 86型、暗装（含底盒、面板） | 17 | 个 | 0 | 0 |
| 43 | 翘板开关 | 86型照明翘板开关3联2个，双联4个，单联1个 | 7 | 个 | 0 | 0 |
| 44 | 配电箱（盒） | 控制室安装插座、照明、空调等总配电箱（盒），含32A三联总空开1个，25A单联空开2个、16A单联空开4个，10A单联照明空开4个，三相电表1台 | 1 | 套 | 0 | 0 |
| 45 | 预埋电缆进行KBG管 | 配电箱进线KBG管需预埋，型号32 | 3 | 米 | 0 | 0 |
| 46 | 抹灰 | 所有开线槽的地方需要零星抹灰 | 2 | 平米 | 0 | 0 |
| 47 | 吊顶 | 轻钢龙骨，600*600镜面石膏板吊顶 | 107 | 平米 | 0 | 0 |
| 48 | 灯具安装 | 600*600格栅LED节能灯（推荐：雷士、三雄极光、欧普） | 17 | 套 | 0 | 0 |
| 49 | 换气扇 | 大功率300*300正野换气扇 | 3 | 台 | 0 | 0 |
| 50 | 窗户安装 | 优质铝材、厚度≥1.5mm、灰色，双层中空钢化玻璃平开窗，1600宽*1700高*4扇，1500宽*1700高*2扇 | 15.98 | 平米 | 0 | 0 |
| 51 | 百叶窗安装 | 更衣室安装优质铝材、厚度≥1.5mm、灰色600*300百叶窗 | 0.18 | 平米 | 0 | 0 |
| 52 | 木门安装 | 优质定制实木门，含百乐门不锈钢门锁，尺寸950*2050 | 3 | 樘 | 0 | 0 |
| 53 | 金属门安装 | 2.0厚铝合金型材框架、边框，双层钢化玻璃门板，子母门，尺寸1400*2050 | 2 | 樘 | 0 | 0 |
| 54 | 金属门安装 | 2.0厚铝合金型材框架、边框，双层钢化玻璃门板，子母门，尺寸1200*2050 | 1 | 樘 | 0 | 0 |
| 55 | 墙面基层 | 辅助设备间、公共走廊、控制室、注射室、更衣室、候诊室墙面腻子粉基层3遍，干透后打磨平整 | 270.65 | 平米 | 0 | 0 |
| 56 | 墙面乳胶漆 | 立邦净味乳胶漆3遍 | 270.65 | 平米 | 0 | 0 |
| 57 | 踢脚线安装 | 浅灰色磨边瓷砖踢脚线，宽度150 | 110 | 米 | 0 | 0 |
| 58 | 小计 |  |  |  |  | 0 |
| 59 | 直接费小计 |  |  |  |  | 0 |
| 60 | 税金11% |  |  |  |  | 0 |
| 61 | 合计 |  |  |  |  | 0 |

附件1：设备安装现场准备图

附件2：施工平面图

3.3现场踏访

要求投标单位必须现场踏访，对现场进行充分了解，对施工风险及施工成本进行充分考虑。踏访完毕后投标报价方案均为满足甲方需求方案，且单价不得调整。踏访联系人：王科长，0717-6484946 18271360691。

四、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，不按要求提供资料为废标）：

1、企业法人营业执照，组织机构代码证及税务登记证复印件或三证合一营业执照复印件。

2、提供法人授权委托书，法人和委托代理人身份证复印件附后。投标人与法人身份一致的，提供法定代表人资格证明文件，法人身份证复印件附后（递交响应文件时需另外提交一份，放在档案袋外面）。

3、投标报价明细表。

4、投标人提供建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质证书复印件。

5、投标人认为需要提供的其他资料。

6、上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

响应函

致：宜昌市中心人民医院

依据贵方 （              项目）采购的邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述响应文件。

1．我方郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2．我们接受采购文件和响应文件的所有的条款和规定。

3．本响应文件的有效期为从截止时间起计算的九十天，在此期间，采购文件和响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，采购文件和响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

供应商名称（公章）：

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日期：      年    月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    　　　　 年              月              日

经营期限：

姓    名：         性别：     年龄：       职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证扫描件：

投标人：         （盖公章）

日   期：       年     月     日

法定代表人授权委托书

本授权委托书申明：我         （姓名）系

（投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托我公司的       （姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加                             项目投标，授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：       性别：       年龄：

身份证号码：                 职务：

授权委托日期：      年    月    日

附法人身份证扫描件： 被委托代理人身份证扫描件：