采  购  公  告

宜昌市中心人民医院对江南院区磁共振用房采购专用配电箱及电缆项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXZBB-YN-2018-45

2、项目名称：宜昌市中心人民医院江南院区磁共振用房采购专用配电箱及电缆项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件及附件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2018年10月19日09:30（周一至周五上午8:00～11:45，下午14:30～17:45，节假日除外）。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）单独放在投标文件外的法人授权委托书或者法人身份证明书。若递交人为委托代理人，须提供法人授权委托书（附法人和被授权人身份证复印件加盖公司公章）；若递交人为法人，须提供法人身份证明书（附法人身份证复印件加盖公司公章）。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的招标人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

4、开标时间：同投标截止时间。

5、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/周老师

联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、招标内容

1、项目编号：YCZXZBB-YN-2018-45

2、项目名称：宜昌市中心人民医院江南院区磁共振用房采购专用配电箱及电缆项目

3、项目预算：31606元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，包含材料费、运杂费、产品费、售后服务开支、税金、利润等各种应有费用的总和，项目执行过程中不再增加任何费用。

4、项目内容：宜昌市中心人民医院江南院区磁共振用房拟采购1台MR系统配电箱、1台辅助设备配电箱、YJV-3*50+2*25电缆126米、YJV-5*16电缆63米。

二、项目资格要求

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

2、投标人为中华人民共和国注册的公司法人，具有有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者三证合一的营业执照

3、我院提出供货需求后必须在规定时间内免费按时送货。我院根据供货情况随时进行抽检，如不合格则取消供应商资格。

4、投标配电箱配件及电缆必须按规定提供全部完整无损、全新的材料。材料制作、安装等质量应符合国家相应的行业标准及地区要求。

5、投标人在中标并签定合同后,如不能履行合同的,所造成损失均由投标人赔偿，并被列入宜昌市中心人民医院供应商黑名单,并上报相关监管部门。

6、本项目不接受联合体参加投标。

三、采购需求

3.1采购内容及参数规格

（一）MR系统配电箱1台：PZ30,室内挂墙明装（必须安装到位）。

技术要求：箱体：2mm冷轧钢板喷塑处理，门正中眉头位置应有永久性配电箱命名标牌，外箱体应有接地连接标识和接口。

外形尺寸（mm）：宽*深*高=300*280*450

箱内配置：N线一根，PE线一根；材质：TMY-25*5*220，各开3个接线孔，孔径9毫米。

断路器选型为塑壳断路器1台，品牌为西门子、ABB、施耐德（投标任选其一）产品,额定工作电流100A。在断路器进出接线端应安装动力电缆接线连接板，保证动力电缆的接线要求。

产品配置不得低于如下举例产品型号：NSX100H/3P/NTS/100A/MX。

（二）辅助设备配电箱1台：PZ30,室内挂墙明装（必须安装到位）。

技术要求：箱体：2mm冷轧钢板喷塑处理，门正中眉头位置应有永久性配电箱命名标牌，外箱体应有接地连接标识和接口。

外形尺寸（mm）：宽*深*高=450*280*500

箱内配置：N线一根，PE线一根；材质：TMY-25*5*350，各开7个接线孔，孔径9毫米。

进线断路器选型为塑壳断路器及微型空气断路器，品牌为西门子、ABB、施耐德（投标任选其一）产品。在进线断路器进线端应安装动力电缆接线连接板，保证动力电缆的接线要求。箱内连接电缆应使用国标软铜芯线，线径应满足各出线断路器负荷。

产品配置不得低于如下举例产品型号：

进线断路器NSX225H/3P/NTS/200A/MX      1台

出线断路器NSX100H/3P/NTS/80A/MX       2台

出线断路器IC65H/3P/D16A               2台

出线断路器IC65H/1P/D25A               2台

出线断路器IC65H/1P/D16A               2台

（三）、电缆要求

电缆型号：阻燃电力电缆(国标)YJV-3*50+2*25铜芯电缆，数量126米

电缆型号：阻燃电力电缆(国标)YJV-5*16铜芯电缆，数量63米

3.2商务要求：

交货验收：在交货至验收合格前丢失、损坏等风险由中标方承担。到货后，我院到现场进行验收。其货物的包装、品种、型号、规格、质量等不符合规定，我院有权拒验收。中标方在交货的同时应提交材料合格证、使用说明书等相关证明和资料。

四、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，不按要求提供资料为废标）：

1、企业法人营业执照，组织机构代码证及税务登记证复印件或三证合一营业执照复印件。

2、提供法人授权委托书，法人和委托代理人身份证复印件附后。投标人与法人身份一致的，提供法定代表人资格证明文件，法人身份证复印件附后（递交响应文件时需另外提交一份，放在档案袋外面）。

3、投标报价明细表（格式附后）。

4、第二项“项目资格要求”中需要提供的材料。

5、投标人认为需要提供的其他资料。

6、上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

响应函

致：宜昌市中心人民医院

依据贵方 （              项目）采购的邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述响应文件。

1．我方郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2．我们接受采购文件和响应文件的所有的条款和规定。

3．本响应文件的有效期为从截止时间起计算的九十天，在此期间，采购文件和响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，采购文件和响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

供应商名称（公章）：

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日期：      年    月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    　　　　 年              月              日

经营期限：

姓    名：         性别：     年龄：       职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证扫描件：

投标人：         （盖公章）

日   期：       年     月     日

法定代表人授权委托书

本授权委托书申明：我         （姓名）系

（投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托我公司的       （姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加                             项目投标，授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：       性别：       年龄：

身份证号码：                 职务：

授权委托日期：      年    月    日

附法人身份证扫描件： 被委托代理人身份证扫描件：

| 江南院区MR设备配电箱报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 投标品牌 | 投标单价（含税） | 投标金额 |
| 1 | MR系统配电箱 | 见采购需求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 辅助设备配电箱 | 见采购需求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 投标小计金额： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：箱内配置投标品牌为西门子、ABB、施耐德任选其一，投标配件名称、型号、规格需详细注明。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 江南院区MR设备电缆报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 投标品牌 | 投标单价（含税） | 投标金额 |
| 1 | 电缆 | YJV-3*50+2*25 | 米 | 126 |  |  |  |
| 2 |  | YJV-5*16 | 米 | 63 |  |  |  |
| 投标小计金额： |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总金额： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：以上报价已包括调试费、税费、运费等全部费用，买方不再支付其它费用。 |  |  |  |  |  |  |  |