采  购  公  告

宜昌市中心人民医院对外科楼发电机进行专业保养项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXZBB-YN-2018-68

2、项目名称：宜昌市中心人民医院外科楼发电机进行专业保养项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件及附件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2018年12月14日09:30（周一至周五上午8:00～11:45，下午14:30～17:45，节假日除外）。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）单独放在投标文件外的法人授权委托书或者法人身份证明书。若递交人为委托代理人，须提供法人授权委托书（附法人和被授权人身份证复印件加盖公司公章）；若递交人为法人，须提供法人身份证明书（附法人身份证复印件加盖公司公章）。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的招标人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

4、开标时间：同投标截止时间。

5、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/周老师

联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、招标内容

1、项目编号：YCZXZBB-YN-2018-68

2、项目名称：宜昌市中心人民医院外科楼发电机进行专业保养项目

3、项目预算：17000元，超过此价格为无效投标。投标人报价为合同包干价，包含材料费、运杂费、售后服务开支、税金、利润等各种应有费用的总和，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

2、投标人为在中华人民共和国注册的公司法人，具有有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者三证合一的营业执照，经营范围应含：发电机组、机电设备安装及维修等相对应的范围。

3、本项目不接受联合体参加投标。

三、采购需求

3.1项目需求

宜昌市中心人民医院拟对外科楼2台发电机组进行专业保养，投标人须根据德国宝马MAN发动机公司原厂技术保养项目标准进行机组保养。

本次具体保养项目如下：

1、柴油机

1.1 检查发动机曲轴箱机油油量，并更换发动机机油(用进口机油)

1.2 更换水箱和机体内冷却水(要用软水)

1.3 检查散热器和中冷器外部有无堵塞，必要时清理。

1.4 检查空气滤清器是否堵塞，并用毛刷刷去滤芯表面尘土。

1.5 检查蓄电池。蓄电池的电解液应高出极板约10mm。

1.6 检查并排除漏水、漏燃油、漏机油现象。

1.7 更换柴油滤清器。

1.8 更换全流机油滤清器。

1.9 检查或调整气门间隙。（必要时）

1.10 检查，张紧三角胶带。（必要时）

1.11 检查散热冷器和中冷器的芯片有无堵塞，是否需要清理。

1.12检查增压器的机油进、回油管应无泄漏。

1.13 检查空气管道及其软管接头应没有损坏并重新拧紧卡箍。

1.14 更换冷却水。冷却系统清洗后注入软水，对于气温在0℃以下的场合，要添加防冻液。

2、发电机

2.1 清除风扇及仪表上的尘土。

2.2 检查并紧固各接线头。

2.3 检查轴承温度是否正常。

2.4 清除发电机的灰尘和油污。

中标方须负责准备好本次保养所需更换的机油、软水、全套柴油、机油滤清器等材料以及相关工具。

| 序号 | 配件名称 | 配件型号 | 单位 | 数量 | 投标单价 |  | 投标小计 | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油滤清器 | 原厂家 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | 机油滤清器 | 原厂家 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 水箱防冻液 | 优质品牌 | 桶 | 12 |  |  |  |  |
| 4 | 发动机清洗剂 | 优质品牌 | 瓶 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 进口机油 | 进口机油 | 18升/桶 | 5 |  |  |  |  |
| 6 | 2台机组人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总金额： |  |  |  |  |  |  |  |

3.2商务要求

1、服务响应时间：接到采购人电话或书面通知后应4小时内到达现场。

2、工期要求：自合同签订后5日历天内完成清洗。

3、服务地点：宜昌市中心人民医院外科楼。

4、清洗完毕并验收合格后，根据科室双签单据实结算费用，采购人在45个工作日内支付合同总金额的95%，余下的合同总金额的5%作为质保金，质保期三个月若无质量问题，采购人予以30个工作日内无息付清。

5、投标单位须现场踏访，对现场进行充分了解，对风险及成本进行充分考虑。踏访完毕后投标报价方案为最终方案，且为包干价，不再增加任何费用。踏访联系人：胡老师，0717-6484946 13997695077。

四、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，不按要求提供资料为废标）：

1、企业法人营业执照，组织机构代码证及税务登记证复印件或三证合一营业执照复印件。

2、提供法人授权委托书，法人和委托代理人身份证复印件附后。投标人与法人身份一致的，提供法定代表人资格证明文件，法人身份证复印件附后（递交响应文件时需另外提交一份，放在档案袋外面）。

3、投标报价明细表。

4、投标人认为需要提供的其他资料。

5、上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

响应函

致：宜昌市中心人民医院

依据贵方 （              项目）采购的邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述响应文件。

1．我方郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2．我们接受采购文件和响应文件的所有的条款和规定。

3．本响应文件的有效期为从截止时间起计算的九十天，在此期间，采购文件和响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，采购文件和响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

供应商名称（公章）：

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日期：      年    月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    　　　　 年              月              日

经营期限：

姓    名：         性别：     年龄：       职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证扫描件：

投标人：         （盖公章）

日   期：       年     月     日

法定代表人授权委托书

本授权委托书申明：我         （姓名）系

（投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托我公司的       （姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加                             项目投标，授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：       性别：       年龄：

身份证号码：                 职务：

授权委托日期：      年    月    日

附法人身份证扫描件： 被委托代理人身份证扫描件：