采  购  公  告
宜昌市中心人民医院对冷却塔（内科、综合楼）清洗项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。
一、项目名称
1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2019-5
2、项目名称：宜昌市中心人民医院冷却塔（内科、综合楼）清洗项目
二、采购文件获取
投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件及附件。
三、投标文件递交
1、投标文件递交的截止时间为2019年1月18日09:30。
2、递交投标文件需携带的资料：
（1）密封完好的投标文件。
（2）单独放在投标文件外的法人授权委托书或者法人身份证明书。若递交人为委托代理人，须提供法人授权委托书（附法人和被授权人身份证复印件加盖公司公章）；若递交人为法人，须提供法人身份证明书（附法人身份证复印件加盖公司公章）。
（3）递交人的身份证原件。
递交人与授权委托书或者法人证明文件身份不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的招标人不予受理。
3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（工作日周一至周五上午8:00～12:00、下午14:30～18:00受理投标工作，节假日除外）。
4、开标时间：同投标截止时间。
5、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。
四、发布公告媒介
本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。
五、联系方式
招 标 人：宜昌市中心人民医院
地  址：宜昌市夷陵大道 183 号
联 系 人：胡老师/周老师
联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 13872605679
宜昌市中心人民医院
采购文件
一、采购内容
1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2019-5
2、项目名称：宜昌市中心人民医院冷却塔（内科、综合楼）清洗项目
3、项目预算：150000元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标价格应包含所有耗材、维修和更换、人员工时费、差旅费等所有费用，采购人不再追加任何价款。
二、项目资格要求
1、投标人应具备合法有效的工商营业执照，具备独立法人资格。
2、通过“信用中国” 网站、中国政府采购网等渠道查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3、投标人经营范围应含：空调、制冷设备、暖通设备等或相对应的范围，投标人必须具备维修冷却塔设备的专业技术能力及经验。
4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。
三、采购需求
3.1项目概况

宜昌市中心人民医院江北院区新门急诊综合楼3000T、内科一号楼500T、外科楼1000T、江南院区600T和200T共5座中央空调冷却塔，进行清洗保养和更换填料等项目，保障中央空调系统正常运行。
3.2项目清单、技术、服务要求：
1、2019年夏季服务明细
	序号
	设备品牌
	设备型号规格
	清洗保养项目
	清洗保养要求
	投标单价
	投标小计

	1
	元亨冷却塔
	3000T
	冷却塔设备维修保养
	1、对冷却塔填料必须拆除后清洗、除渣，如发现旧填料损坏，必须购买安装新填料进行补充。            2、喷口必须进行清洗，如有损坏需更换新喷口安装。                               3、消音毯、冷却塔过滤器须拆除后进行清洗。       4、拆除清洗完毕后再进行化学清洗，使用药水不得伤害换热填料。                                  5、按该品牌冷却塔维修保养规范进行维修保养，并达到相应效果。                                  6、另必须更换所有冷却塔内浮球阀。
	　
	　

	2
	良机冷却塔
	500T
	
	
	　
	　

	3
	内科楼顶      
	结构支架、，DN25镀锌管（50米）
	内科楼冷却塔钢结构支架更换
	要求更换
	　
	　

	4
	
	100C字钢（50米）
	　
	
	　
	　

	5
	
	DN25镀锌管（50米）
	　
	
	　
	　

	6
	
	PVC软性填料（20立方），2450mm*600mm
	内科楼冷却塔损坏填料更换
	损坏更换
	　
	　

	7
	
	各类工字钢、各类冷却管道等
	冷却塔基座及管道防腐
	除锈刷防锈漆两遍以上
	　
	　

	8
	良机冷却塔
	600T、200T
	冷却塔常规清洗保养(不用拆除填料)
	进行常规清洗要求达到：1、清洗后除粘泥垢率大于98%。2、集水盘无堵塞和结垢现象。3、冷却塔底盘无漏水。4、必须更换所有冷却塔内浮球阀。
	　
	　

	9
	良机冷却塔
	1000T
	
	
	　
	　

	10
	投标合计：


2、2020年夏季服务明细
	序号
	设备品牌
	设备型号规格
	清洗保养项目
	清洗保养要求
	投标单价
	投标小计

	1
	良机冷却塔
	1000T
	冷却塔设备维修保养
	1、对冷却塔填料必须拆除后清洗、除渣，如发现旧填料损坏，必须购买安装新填料进行补充。            2、喷口必须进行清洗，如有损坏需更换新喷口安装。                               3、消音毯、冷却塔过滤器须拆除后进行清洗。       4、拆除清洗完毕后再进行化学清洗，使用药水不得伤害换热填料。                                  5、按该品牌冷却塔维修保养规范进行维修保养，并达到相应效果。                                  6、另必须更换所有冷却塔内浮球阀。
	　
	　

	2
	良机冷却塔
	600T、200T
	
	
	　
	　

	3
	良机冷却塔
	PVC软性填料（10立方），
	冷却塔损坏填料更换
	损坏更换
	　
	　

	4
	元亨冷却塔
	3000T
	冷却塔常规清洗保养(不用拆除填料)
	进行常规清洗要求达到：1、清洗后除粘泥垢率大于98%。2、集水盘无堵塞和结垢现象。3、冷却塔底盘无漏水。4、必须更换所有冷却塔内浮球阀。
	　
	　

	5
	良机冷却塔
	500T
	
	
	　
	　

	6
	良机冷却塔
	各类工字钢、各类冷却管道等
	冷却塔基座及管道防腐
	除锈刷防锈漆两遍以上
	　
	　

	7
	投标合计：


3、2021年夏季服务明细
	序号
	设备品牌
	设备型号规格
	清洗保养项目
	清洗保养要求
	投标单价
	投标小计

	1
	元亨冷却塔
	3000T
	冷却塔设备维修保养
	1、对冷却塔填料必须拆除后清洗、除渣，如发现旧填料损坏，必须购买安装新填料进行补充。            2、喷口必须进行清洗，如有损坏需更换新喷口安装。                               3、消音毯、冷却塔过滤器须拆除后进行清洗。       4、拆除清洗完毕后再进行化学清洗，使用药水不得伤害换热填料。                                  5、按该品牌冷却塔维修保养规范进行维修保养，并达到相应效果。                                  6、另必须更换所有冷却塔内浮球阀。
	　
	　

	2
	良机冷却塔
	500T
	
	
	　
	　

	3
	元亨、良机冷却塔      
	PVC软性填料（10立方），
	损坏填料更换
	损坏更换
	　
	　

	4
	
	200工字钢，DN80、DN150钢管
	基座及管道防腐
	除锈刷防锈漆两遍以上
	　
	　

	5
	良机冷却塔
	600T、200T
	冷却塔常规清洗保养(不用拆除填料)
	进行常规清洗要求达到：1、清洗后除粘泥垢率大于98%。2、集水盘无堵塞和结垢现象。3、冷却塔底盘无漏水。4、必须更换所有冷却塔内浮球阀。
	　
	　

	6
	良机冷却塔
	1000T
	
	
	　
	　

	7
	投标合计：

	总投标报价：


3.3项目要求及考核处罚
1、项目要求：清洗后除粘泥垢率大于98%，清洗管路内表面基本清洁，手摸无粘泥类污垢。被清洗金属表面无局部腐蚀；软性填料无明显结构。集水盘无堵塞和结垢现象。冷却塔底盘无漏水。空调机组满负荷运行下水温不超过40℃，如中标服务商清洗后不能达到上述要求，则再次进行清洗，达标后进行验收程序。
2、如果服务商在规定的期限内没有清洗保养到位，或因对冷却塔设备结构不了解，拆卸时造成填料、部件大面积损坏无法恢复，使中央空调系统不能正常运行，则由服务商全部赔偿相关费用，采购方有权解除合同并采取必要的补救措施。
3、要求投标单位必须现场踏访，对冷却塔现有状况进行充分了解，踏访完毕后进行投标报价。
3、售后服务要求：在质量保证期内，冷却塔出现相关问题，中标服务商接到甲方通知后，4小时内必须能赶到现场进行处置。
4、服务应严格执行国家相关的规范、规程、规定，按国家所有现行有关验收规范、规程、质量检验验收标准等为验收标准。
3.4付款方式、工期和服务期限

付款方式：清洗完毕并验收合格后，依据双方验收单和合同条款据实结算每年费用。
工期要求：每年20天内完成
服务期限：服务期限为三年
四、资格性审查和符合性审查
	审查内容
	评审因素

	资格性审查
	营业执照
	具有合法有效的营业执照

	
	信用记录
	参加本次投标活动期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询无任何不良记录（提供网站截图并加盖供应商公章）。

	
	专业技术能力
	投标人经营范围应含：空调、制冷设备、暖通设备等或相对应的范围，投标人必须具备维修冷却塔设备的专业技术能力及经验。

	
	联合体
	本项目不接受联合体投标

	符合性审查
	投标人名称
	与营业执照等其他证件一致

	
	投标文件签署
	按要求在规定区域加盖单位公章和法定代表人签章

	
	法人或授权代表资格
	具有法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书

	
	投标报价
	投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理

	
	采购需求
	符合采购文件要求

	
	其他要求
	符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的


五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，不按要求提供资料为废标）：
1、提供合法有效的企业法人营业执照复印件。
2、提供法人授权委托书，法人和委托代理人身份证复印件附后。投标人与法人身份一致的，提供法定代表人资格证明文件，法人身份证复印件附后（递交响应文件时需另外提供一份用于审查投标人身份，与密封的投标文件单独分开提供）。
3、投标报价表。
4、提供“信用中国” 网站或者中国政府采购网等渠道查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网站截图加盖公章。
5、服务质量及售后承诺书。
6、投标人认为需要提供的其他资料。
7、上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。
注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。
响应文件封皮
响应文件
项目编号：__________________________
项目名称：__________________________
供应商名称：________________（签章）
日    期：        年      月      日
响应函
致：宜昌市中心人民医院

依据贵方 （              项目）采购的邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述响应文件。  
1．我方郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。
2．我们接受采购文件和响应文件的所有的条款和规定。
3．本响应文件的有效期为从截止时间起计算的九十天，在此期间，采购文件和响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，采购文件和响应文件在此期间之后将继续保持有效。
4. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
供应商名称（公章）：                      
地址：                 邮编：                 
电话：                 传真：                 
法人代表或授权委托人（签字或印章）：            
日期：      年    月    日
法定代表人资格证明书
单位名称：










单位性质：










地    址：

  


       




成立时间：    　　　　 年              月              日
经营期限：
                                          
姓    名：         性别：     年龄：       职务：
  
　 
系          （投标人单位名称）         的法定代表人。
特此证明。
	附法人身份证扫描件：


投标人：         （盖公章）     
日   期：       年     月     日
法定代表人授权委托书
本授权委托书申明：我         （姓名）系                        
（投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托我公司的       （姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加                             项目投标，授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权，特此委托。
投标人单位名称（盖章）：                              
法定代表人（签字或盖章）：                            

委托代理人（签字）：       性别：       年龄：       
身份证号码：                 职务：               
授权委托日期：      年    月    日  
	附法人身份证扫描件：
被委托代理人身份证扫描件：


