宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对手术一区医用氧气管道安装及改造项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2019-23

2、项目名称：宜昌市中心人民医院手术一区医用氧气管道安装及改造项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2019年3月29日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）法人授权委托书或者法人身份证明书。若递交人为委托代理人，须提供法人授权委托书（附法人和被授权人身份证复印件加盖公司公章）；若递交人为法人，须提供法人身份证明书（附法人身份证复印件加盖公司公章）【此项资料与密封的投标文件单独分开提供，放在密封完好的投标文件外面】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（江北院区核医学科旁边的楼房一楼）（周一至周五上午8:00～12:00、下午14:30～18:00受理投标工作，节假日除外）。

4、开标时间：同投标截止时间。

5、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：王科长/周老师

联系电话：0717-6484946 18271360691/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2019-23

2、项目名称：宜昌市中心人民医院手术一区医用氧气管道安装及改造项目

3、项目预算：60000元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、投标人应具备合法有效的工商营业执照，具备独立法人资格，营业执照中需包含供氧系统销售及安装经营项目。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网等渠道查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院外科楼医用氧气管道负荷不足，需增加氧气管路，增加的管路用于外科楼手术一区（21层、22层），需从液氧站安装DN40专用氧气管道供其使用，施工内容详见施工清单。项目预算60000.00元（陆万元），质保期一年。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# 增加外科楼氧气管路项目清单

| 增加外科楼氧气管路施工清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 安装要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | 医用不锈钢法兰盘 | DN40，0Cr18Ni9 | 与液氧站预留氧气管对接 | 3 | 付 |  |  |
| 2 | 医用氧气专用阀门 | DN40，0Cr18Ni9 | 与液氧站预留氧气管对接后安装总阀，一主一备 | 2 | 个 |  |  |
| 3 | 医用不锈钢氧气管道 | DN40*2，0Cr18Ni9 | 无缝焊接，不锈钢支架固定；与液氧站氧气管对接后焊接一环形管路，用于安装氧气阀门，阀门一主一备；地埋时需敷设沙子，套镀锌管作保护，路面开挖及现浇复原；管沟内须不锈钢支架固定，固定距离不高于3米，标注“手术室氧气管道”字样明显标识；管道井内需不锈钢支架固定，固定距离不低于3米，并防止管道下坠，每个管道井开门处须在管道到标明“手术室氧气管道”标识。支架、标识、沙、焊接等辅助材料费用及人工费用均需含在每米单价之中。 | 196 | 米 |  |  |
| 4 | 医用不锈钢氧气管道焊接弯头 | DN40，0Cr18Ni9 | 无缝焊接 | 40 | 个 |  |  |
| 5 | 医用不锈钢氧气管道焊接变三通 | DN40*32*32，0Cr18Ni9 | 手术一区21层管道井使用 | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 医用不锈钢氧气管道 | DN32*2，0Cr18Ni9 | 无缝焊接，不锈钢支架固定，管道井开门处须在管道到标明“手术室氧气管道”标识 | 4 | 米 |  |  |
| 7 | 医用不锈钢氧气管道大小头焊弯 | DN32*22，0Cr18Ni9 | 与手术一区21层氧气二级减压箱进气管连接 | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 医用不锈钢氧气管道大小头焊弯 | DN32*22，0Cr18Ni9 | 与手术一区22氧气二级减压箱进气管连接 | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 管道改造 |  | 手术一区21层、22层新管接入后，需将21、22层旧管进行优化改造，废除多余管道，封堵出气口，必要时拆除21、22层旧管道。 | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 其他辅材 | 根据现场需要配置 | 管道系统不可预见的辅材，用于固定的需为不锈钢材质，用于管道系统焊接的需为0Cr18Ni9材质 | 1 | 项 |  |  |
| 注明：报价需含材料、运输、人工、清场、税金等费用 |  |  |  |  |  |  |  |

3.3现场踏访

要求投标单位必须现场踏访，对现场进行充分了解，对施工风险及施工成本进行充分考虑。踏访完毕后投标报价方案均为满足甲方需求方案，且单价不得调整，水电改造为包干价，其他项目工程量据实计算。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 营业执照 | 具有合法有效的营业执照，营业执照中需包含供氧系统销售及安装经营项目 |
|  | 信用记录 | 参加本次投标活动期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询无任何不良记录（提供网站截图并加盖供应商公章）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和法定代表人签章 |
|  | 法人或授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，不按要求提供资料为废标）：

1、提供合法有效的企业法人营业执照复印件。

2、提供法人授权委托书，法人和委托代理人身份证复印件附后。投标人与法人身份一致的，提供法定代表人资格证明文件，法人身份证复印件附后（递交响应文件时需另外提供一份用于审查投标人身份，与密封的投标文件单独分开提供）。

3、投标报价表。

4、提供“信用中国” 网站或者中国政府采购网等渠道查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网站截图加盖公章。

5、投标人认为需要提供的其他资料。

6、投标人应当编制响应文件正本一份，必须进行胶装。响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

响应文件封皮

响应文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

响应函

致：宜昌市中心人民医院

依据贵方 （              项目）采购的邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述响应文件。

1．我方郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2．我们接受采购文件和响应文件的所有的条款和规定。

3．本响应文件的有效期为从截止时间起计算的九十天，在此期间，采购文件和响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，采购文件和响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

供应商名称（公章）：

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日期：      年    月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    　　　　 年              月              日

经营期限：

姓    名：         性别：     年龄：       职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证扫描件：

投标人：         （盖公章）

日   期：       年     月     日

法定代表人授权委托书

本授权委托书申明：我         （姓名）系

（投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托我公司的       （姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加                             项目投标，授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：       性别：       年龄：

身份证号码：                 职务：

授权委托日期：      年    月    日

附法人身份证扫描件： 被委托代理人身份证扫描件：