宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对江南院区污水站在线监控维保项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2019-28

2、项目名称：宜昌市中心人民医院江南院区污水站在线监控维保项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2019年4月19日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）法人授权委托书或者法人身份证明书。若递交人为委托代理人，须提供法人授权委托书（附法人和被授权人身份证复印件加盖公司公章）；若递交人为法人，须提供法人身份证明书（附法人身份证复印件加盖公司公章）【此项资料与密封的投标文件单独分开提供，放在密封完好的投标文件外面】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（江北院区核医学科旁边的楼房一楼）（周一至周五上午8:00～12:00、下午14:30～18:00受理投标工作，节假日除外）。

4、开标时间：同投标截止时间。

5、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/周老师

联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2019-28

2、项目名称：宜昌市中心人民医院江南院区污水站在线监控维保项目

3、项目预算：150000元，服务时间为2019年6月30日至2021年12月31日，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、投标人应具备合法有效的工商营业执照，具备独立法人资格。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网等渠道查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、项目需求

3.1项目概况

本项目运维技术服务范围为江南院区污水处理站自动监控设施（COD、PH、流量、环保数采仪等）。自动监控设施的设备出现任何问题均由中标方负责配件维修或配件更换，环保局报备和解释均由中标方负责完成。投标价格应包含运维设备日常所有耗材、所有设备配件维修或配件更换、人员工时费、差旅费等所有费用，采购人不再追加任何价款。

3.2项目清单、技术、服务要求：

（一）项目清单：

内容包含pH计及配套设施（1套），流量计及配套设施（1套），COD在线监测仪及配套设施（1套），环保数采仪及配套设施（1套）,GPRS数据传输配套设施及管线等日常维修，日常耗材试剂添加等。确保设备正常运行及环保平台的联网工作。中标服务商中标后需立即免费提供崭新的COD在线监测仪、pH计给我院使用，且完成环保验收比对及备案工作。以上设备在运维技术服务期限内如发生设备数据测量误差在有效标准外或故障频繁，环保部门比对达不到相关规范，服务方必须继续免费提供对应的精确度高的设备给我院使用，并承担相关的环保验收备案工作。

（二）技术、服务要求：

1、中标服务商负责该项目投运后日常运行服务，严格按照《湖北省环境保护厅文件》鄂环发[2017］5号文件执行。

2、服务商合同期内免费提供的设备产权归服务商所有，合同到期后或其他情况发生，在新服务商进场交接前不得撤离免费提供设备。

3、按当地环保有关要求完成污染源自动监控设施的运维技术服务。

4、确保污染源自动监控设施的通讯传输稳定正常。

5、污染源自动监控设施的药剂、标准物供应和更换。

6、按环保要求完成污染源自动监控设施每周巡检、每月系统的标定和校准工作。

7、根据需要配合环保部门污染源自动监控设施相关检查工作。

8、建立污染源自动监控设施运行档案等相关记录；

9、如污染源自动监控设施出现异常，须在第一时间派出技术人员赶到现场，在12小时内解决排除故障。如接到我院需求后，应做出即时响应，2小时内赶到现场，在12小时内解决排除故障。如设备故障超过48小时不能排除的，须提供备用机或提供人工监测数据，并上报环保局，数据报送每天不少于4次，间隔不得超过6小时；

10、维保期内如出现设备故障，上传错误数据到湖北省污染源自动监控综合管理平台，环保局因此事对医院的处罚由中标方承担。

3.3商务要求

1、接到我院维修电话后，2小时内赶到现场，在12小时内解决排除故障，达不到规范要求，每次扣发维护费1000元，上不封顶。

2、若设备故障超过48小时不能排除的，须提供备用机或提供人工监测数据，并上报环保局，数据报送每天不少于4次，间隔不得超过6小时，达不到规范要求，每次扣发当月维护费，若环保局进行处罚由中标服务商负责，招标方有权解除合同，并拒付任何款项。

3、投标方未按《湖北省污染源自动监控管理办法》、《湖北省污染源自动监控管理技术指南》规定维护设备或设备故障率高于规定要求，按规定条款单独处罚，每个条款处罚费用1000元，上不封顶。

4、若设备故障超过72小时仍不能排除或弥补缺陷，采购方可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标服务商承担，采购方同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

5、如因运维技术服务质量不到位，给我院造成环保处罚，则取消服务商资格，并登记为我院黑名单不得在参与投标。

6、付款条件及方式：依据总务科绩效考核报告内容进行审核，双方签字确认后，服务期满一年后根据合同条款金额进行结算，考核结果落实在每年结算金额中。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 营业执照 | 具有合法有效的营业执照，具备独立法人资格 |
|  | 信用记录 | 参加本次投标活动期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询无任何不良记录（提供网站截图并加盖供应商公章）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和法定代表人签章 |
|  | 法人或授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，不按要求提供资料为废标）：

1、提供合法有效的企业法人营业执照复印件。

2、提供法人授权委托书，法人和委托代理人身份证复印件附后。投标人与法人身份一致的，提供法定代表人资格证明文件，法人身份证复印件附后（递交响应文件时需另外提供一份用于审查投标人身份，与密封的投标文件单独分开提供）。

3、提供24小时不间断的系统维护和故障处理服务（提供承诺函）。

4、投标报价表。

5、提供“信用中国” 网站或者中国政府采购网等渠道查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网站截图加盖公章。

6、投标人认为需要提供的其他资料。

7、投标人应当编制响应文件正本一份，必须进行胶装。响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

响应文件封皮

响应文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

响应函

致：宜昌市中心人民医院

依据贵方 （              项目）采购的邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述响应文件。

1．我方郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2．我们接受采购文件和响应文件的所有的条款和规定。

3．本响应文件的有效期为从截止时间起计算的九十天，在此期间，采购文件和响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，采购文件和响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

供应商名称（公章）：

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日期：      年    月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    　　　　 年              月              日

经营期限：

姓    名：         性别：     年龄：       职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证扫描件：

投标人：         （盖公章）

日   期：       年     月     日

法定代表人授权委托书

本授权委托书申明：我         （姓名）系

（投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托我公司的       （姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加                             项目投标，授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：       性别：       年龄：

身份证号码：                 职务：

授权委托日期：      年    月    日

附法人身份证扫描件： 被委托代理人身份证扫描件：