宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对维修外科楼配电室配电设备项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2019-75(2)

2、项目名称：宜昌市中心人民医院维修外科楼配电室配电设备项目（第2次采购）

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2019年10月18日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）法人授权委托书或者法人身份证明书。若递交人为委托代理人，须提供法人授权委托书（附法人和被授权人身份证复印件加盖公司公章）；若递交人为法人，须提供法人身份证明书（附法人身份证复印件加盖公司公章）【此项资料与密封的投标文件单独分开提供，放在密封完好的投标文件外面】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（江北院区核医学科旁边的楼房一楼）（周一至周五上午8:00～12:00、下午14:30～18:00受理投标工作，节假日除外）。

4、开标时间：同投标截止时间。

5、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/周老师

联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2019-75（2）

2、项目名称：宜昌市中心人民医院维修外科楼配电室配电设备项目（第2次采购）

3、项目预算：121000元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、投标人应具备合法有效的工商营业执照，具备独立法人资格。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网等渠道查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、投标人须指定1名现场负责人，现场负责人应持有电气工程初级及以上工程师职称，现场技术人员应持有有效期内的电工作业证书（投标文件须提供身份证复印件和职称证明材料）。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院外科楼10KV配电室11台高压开关柜二次控制系统故障，1台10KV微机保护装置故障，1台M25智能控制器故障，设备型号KYN28-12,为二进一母联设计方式，供电负荷等级为一级，需对故障系统和设备进行维修更换。

3.2项目清单、技术、服务要求：

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除开关柜老化及损坏的二次控制部分 | 台 | 11 |  |
| 2 | 清洁仪表室内清洁 | 台 | 13 |  |
| 3 | 按照设计图纸安装开关柜二次元器件及接线、调试 | 台 | 11 |  |
| 4 | 安装3#出线柜微机保护装置，安装调试合格后，应进行微机断路器定值保护联跳试验检测，在检测合格后出具国网公司试验部门或具有相关资质单位出具的试验报告。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 按照2进1母联方式进行电气互锁接线 | 组 | 1 |  |
| 6 | M25智能控制器检修 | 台 | 1 |  |

- 货物、服务需求一览表

- 详细技术要求

# 1）货物及现场服务要求

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术规格参数、服务要求 | 单位 | 数量 | 投标品牌或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除开关柜二次控制部分预留功能部分和已经淘汰、损坏的元器件 | 远程操控接口、自动化接口、分布式电源、3#出线柜微机保护装置、所有接线端子、分合转换开关、老化的二次接线、电气闭锁接线等 | 台 | 11 | 现场 完成 |
| 2 | 清洁仪表室 | 仪表室内二次元器件清洁，检查设备操控可靠性 | 台 | 13 | 现场 完成 |
| 3 | 二次元器件及安装 | 按照设计图要求完成 | 台 | 11 | 现场 完成 |
| 4 | 微机保护装置 | 型号WGB-871变压器保护装置；现场接入工作电压:DC220V,交流电压信号57.7V，交流电流信号5A，额定频率50HZ。应测算设置过负荷、一段过流、二段过流、速断、温度保护等保护值和接线 | 台 | 1 | 用于3#出线柜 |
| 5 | 电气互锁接线 | 满足电气操控互锁要求 | 组 | 1 | 现场 完成 |
| 6 | 二次线 | BVR-1.5 | 卷 | 22 | 国标 |
| 7 | 接线端子 | 每一台开关柜配置阻燃型带试验接口电流端子15片，通用2.5mm接线端子120片 | 台 | 11 | 阻燃 |
| 8 | 断路器分合转换开关、指示灯等 | 分合转换开关为旋钮式，指示灯颜色按电力规程配置 | 台 | 11 | 按电力规范配置 |
| 9 | 控制电缆 | ZRKVV-4*2.5 | 米 | 50 | 国标 |
| 10 | 仪表门 | 仪表门上拆除元器件留下的孔洞，应用透明绝缘防爆材料封堵美观 | 台 | 11 | 按电力规范配置 |
| 11 | 智能控制器 | M25智能控制器检修 | 台 | 1 |  |

注：要求投标人对每项报投标品牌、投标单价及总价。

3.3专项技术及商务要求

- 应遵循的现行技术标准

项目中所有设备及其零部件，除标书中规定的技术参数和要求外，其余均应遵循最新版本的国家标准（ GB ）、电力行业标准（ DL ）和国际单位制（ SI ），但原则上采用更高要求的标准。

投标人提供的施工及产品应满足本项目标书规定的技术参数和要求以及如下的专用标准：

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《电力安全工作规程变电部分》 | Q/GDW 1799.1-2013 |
| 2 | 《继电保护和安全自动装置技术规程》 | GB/T 14285-20018 |
| 3 | 《电气安装工程质量检验及评定规程》 | DL/T51181.1-51181.17 |
| 4 | 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 | GB50171-92 |
| 5 | 《继电保护和安全自动装置基本试验方法》 | GB72181-2008 |
| 7 | 《电力变压器检修工艺导则》 | DL/T 574-1995 |
| 8 | 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 | GBJ147-1990 |
| 9 | 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 | GB50150-1991 |
| 10 | 《电力设备预防性试验规程》 | DL/T 5918-19918 |
| 11 | 《输变电设备状态检修试验规程》 | Q/GDW1188-2008 |
| 12 | 国家电网公司 《交流隔离开关检修规范》 |  |
| 13 | 《高压输变电设备的绝缘配合》 | GB311.1-1997 |
| 15 | 《交流高压断路器》 | GB1984-2003 |
| 16 | 《调度自动化系统运行管理规程》 | DL/T 5118-20018 |
| 17 | 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 | GB501189-20018 |
| 18 | 《电气装置安装工程 蓄电池施工及验收规范》 | GB50172-1992 |
| 19 | 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 | DL/T 404-1997 |
| 20 | 《高压开关设备的共用订货技术导则》 | DL/593-1996 |

2）需要拆除的设备：原则上，开关仪表室内除微机继保装置外的所有老化及损坏的元器件和二次线（含其他元器件接入仪表室的线路）、小母线室接线端子及小母线，3#出线柜微机继保装置拆旧换新。拆除的设备，在施工时应与甲方现场技术人员确认。

3）所选用二次操控、指示灯、接线端子等元器件品牌应选用国际一线品牌产品，投标人应答时应注明生产厂家。所有重新布线的二次线路应按电力规范和国标要求进行，所有线头编号按照规范使用机打的不褪色的专用号码管。布线完成后使用塑料扎带捆扎固定后，用塑料缠绕管缠绕，缠绕管间距不应大于10mm。仪表室接线端子应按照电力规范和国标要求进行安装，各功能端子应按照规范编制编号，端子短接件等附件不允许使用短接线等做替代品，端子编码应使用不褪色的机打标牌。

4）3#出线柜微机继保装置检修：设备安装完成后需立即进行试验检测，检测合格后即时投入使用。因10KV开关柜为特种设备，为了保证配电室设备及上级电网的安全运行，试验检测方应为当地国家电网公司。设备检测合格后应出具盖有试验专用章鲜章的试验结论为合格的试验报告，施工方应将报告编辑到竣工资料存档和在宜昌供电公司相关部门需要备案时进行备案。施工方应答时需明确试验检测单位名称，招标方将以报告此作为竣工验收合格的依据。试验检测及出具试验报告费用由中标人自行负责。

5）每一台开关柜维修工作完成后需现场立即进行试验检测，检测合格后即时投入使用。因10KV开关柜为特种设备，为了保证配电室设备及上级电网的安全运行，试验检测方应为当地国家电网公司。设备检测合格后应出具盖有试验专用章的试验结论为合格的试验报告，中标方应将报告编辑到竣工资料存档和在宜昌供电公司相关部门需要备案时进行备案。投标方应明确试验检测单位名称，采购方将以此报告作为竣工验收合格的依据。试验检测及出具试验报告费用由中标方自行负责。

6）二路10KV进线开关柜的电源分别来自国网宜昌供电公司变电站专用间隔和户外环网柜，进线开关柜电流互感器二次线路等元器件更换时需停电进行。线路停电手续及电网用电稽查报备等工作及产生的相关费用，由中标方自行负责。采购方只对内部单位进行停电协调工作。

7）采购方在确定中标方后，中标方应在得到通知的10工作日内提交给采购方所在国家电网公司相关部门或电力勘察设计院签署认可意见的原理图1份。在工程竣工后，中标方应编制打印正式蓝图（原理图、元器件接线图、端子接线图）编辑到竣工资料交于采购方存档。

8）售后服务及保修要求：中标方应在本项目施工期间及质保期内，有协助采购方进行现场倒闸操作指导和培训技术人员的义务。中标方保证本项目的负责人和技术人员保持电话畅通，应至少有1人能够在接到发包方电话通知的4小时内赶到施工现场处理相关问题，紧急情况时应在1小时内赶到现场。中标方在施工过程中若不履行投标书中给出的承诺，采购方可以单方面终止合同且不承担违约责任。

9）维修工期及时间安排：施工工期为合同签订后30天。如因采购方原因造成的工期后延，以采购方实际安排的检修时间为准。配电设备维修按照单台停电检修的方式进行，每个检修时段只能停运一台设备安排维修，其余设备正常运行。施工方应无条件按照招标方停电时间安排进行检修；采购方确定停电时间后，提前一天通知中标人。原则上具体停电检修时间为22:00--06:00，如因采购方原因安排的停电维修时间段临时不能停电，则中标方无条件听从招标方另行安排时间。除恶劣天气等人力不可抗拒的因素外，中标人不得拒绝采购方安排的施工时间；否则，采购方可以单方面终止合同且不承担违约责任。

10）竣工资料编辑要求：竣工资料应包含且不限于用于本项目所购买的主要元器件的产品说明书、合格证、工程施工的相关手续资料、试验报告、图纸等。竣工资料一式二份，使用A4纸打印编辑成册，大于A4纸的图纸等资料折叠成A4纸大小。元器件产品的资料，使用文件盒集中保存后与竣工资料一起移交给招标方。

3.4、其他要求

为了对项目风险及成本进行充分考虑，要求投标供应商进行现场踏勘，没有进行现场踏勘的单位参与本项目投标的，所造成的后果投标人自行承担。

施工地点：宜昌市中心人民医院外科楼配电室

付款条件及方式：中标服务商将改造工程完毕，所有相关资料交接，双方验收合格后20个工作日内支付95%合同款项，留5%作质保金。

质保期：一年。

- 资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 营业执照 | 具有合法有效的营业执照 |
|  | 信用记录 | 参加本次投标活动期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询无任何不良记录。 |
|  | 资质要求 | 投标人必须指定1名现场负责人，现场负责人应持有电气工程初级及以上工程师职称，现场技术人员应持有有效期内的电工作业证书（投标文件须提供身份证复印件和职称证明材料）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 法人或授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，不按要求提供资料为废标）：

1、提供合法有效的企业法人营业执照复印件。

2、提供法人授权委托书，法人和委托代理人身份证复印件附后。投标人与法人身份一致的，提供法定代表人资格证明文件，法人身份证复印件附后（递交响应文件时需另外提供一份用于审查投标人身份，与密封的投标文件单独分开提供）。

3、投标报价表。

4、投标人认为需要提供的其他资料。

5、投标人应当编制响应文件正本一份。响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

响应文件封皮

响应文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

响应函

致：宜昌市中心人民医院

依据贵方 （              项目）采购的邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述响应文件。

1．我方郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2．我们接受采购文件和响应文件的所有的条款和规定。

3．本响应文件的有效期为从截止时间起计算的九十天，在此期间，采购文件和响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，采购文件和响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

供应商名称（公章）：

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日期：      年    月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    　　　　 年              月              日

经营期限：

姓    名：         性别：     年龄：       职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证扫描件：

投标人：         （盖公章）

日   期：       年     月     日

法定代表人授权委托书

本授权委托书申明：我         （姓名）系

（投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托我公司的       （姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加                             项目投标，授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：       性别：       年龄：

身份证号码：                 职务：

授权委托日期：      年    月    日

附法人身份证扫描件： 被委托代理人身份证扫描件：